
山西太钢不锈钢股份有限公司2015年

集中供热扩网改造项目竣工环境保护

验收监测报告表
建设单位：  山西太钢不锈钢股份有限公司  

编制单位：   山西康标安环科技有限公司   
2018年 12月

建设单位法人代表：高建兵 

编制单位法人代表：赵文杰
项目负责人：秦长睿 

填  表  人：张文俊
审      核：

审      定：
	建设单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
	编制单位 山西康标安环科技有限公司

	电话：0351-2136120 
	电话：0351-7031058

	传真：0351-2136104
	传真：0351-7031058

	邮编：030003
	邮编：030024

	地址：太原市尖草坪街2号
	地址：太原市晋祠路一段57号


目 录
1表1 验收项目概述


表2 工程建设情况
2
表3主要污染源、污染物处理和排放
9
11表4建设项目环评报告表的主要结论与建设及审批部门决定


14表5验收监测质量保证及质量控制


16表6 验收监测内容


17表7 验收监测结果


18表8 验收监测结论


20表9建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表




表一 验收项目概述

	建设项目名称

	山西太钢不锈钢股份有限公司2015年集中供热扩网改造项目

	建设单位名称

	山西太钢不锈钢股份有限公司

	建设地点

	太原市尖草坪街2号

	建设项目性质

	新建       改扩建       技改(√)       迁建


	主要产品名称

	---

	设计生产能力

	回收余热量69.49MW

	实际生产能力

	回收余热量69.49MW


	环评时间

	2015年10月

	开工时间

	2015年12月


	投入试生产时间

	2018年11月

	现场监测时间

	2018年12月24日至25日


	环评报告表

审批部门

	太原市环境保护局

尖草坪分局

	环评报告表

编制单位

	山西清泽阳光环保科技

有限公司


	环保设施设计单位

	山西太钢不锈钢股份

有限公司
	环保设施施工

单位

	山西钢铁建设集团

有限公司

	投资总概算

	3929.39万元

	环保投资概算

	22.3万元

	比例

	0.57%

	实际总投资

	3890万元

	实际环保投资

	24万元

	比例

	0.62%


	验收监测依据

	中华人民共和国国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》；

环境保护部环发[2009]150号《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》)；

3、中华人民共和国国务院令[2017]第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；

4、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；
5、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

6、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日，2018年1月1日起执行；

7、《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行；

8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

9、生态环境部公告[2018]第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

10、山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》(山西省环境保护厅，晋环许可函[2018]39号，2018.1.17)；

11、《建设项目环境影响报告表》山西清泽阳光环保科技有限公司2015年10月；

12、关于对《山西太钢不锈钢股份有限公司2015年集中供热扩网改造项目环境影响报告表的批复》太原市环境保护局尖草坪分局, 并环尖审批（2015）44号《（2015年11月4日）；


	验收监测标准

	环境要素

	污染源

	标准名称

	标准号、级别

	污染物

	标准限值

		噪声
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	(GB12348-2008)

Ⅲ类标准
	昼间噪声

	65dB(A)


						夜间噪声

	55dB(A)


				《声环境质量标准》
	（GB3096-2008）

Ⅱ类标准
	昼间噪声

	60dB(A)


						夜间噪声

	50dB(A)



	


表二 工程建设情况
	2.1 地理位置

项目选址位于山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内，占地253.4m2，太钢位于太原市北部的尖草坪区，处于太原盆地的北端，为太原市市区的上风向和汾河太原段的上游。

地理位置如图2.1

[image: image9.jpg]4y (GEERA[2010]18 &) fu (M T LT REAME)
(HJ/T393—2007) % H R4 B, T EHE 0T 205
TR LA BEAHENAMEAER; 74 (8 BPHERE
+EBHNERTEELE.

=, MIEEZEEH ARG G, MRT GRS
HETERE,

1. ERAELAT R b, ZRARKEIAES
REBEAKRYG: ABTAENKMEBTAER, REE
AREF AR BB RoASHAEAT

2. FARFRERRES, RIAR. RF
B, HESTRRERE (TheL FHE
(GB12348—2008) By |~ Fsh 3 3 75 7 4 B K AT

3. AERBKER, HRLHITH LB

W, (LR REHEAENETG R
%5z, IRt E RS EETER TARRTBE
FHRERRXNARAREHATRES EE





                                            图2.1      项目地理位置图

2.2 工程主要建设内容

表2.1  项目主要建设内容一览表

名称

设施名称

环评要求建设内容

工程实际建设内容

是否与环评一致

三烧机头烟气换热站

换热器

基础

换热器采用钢结构框架，8X2X30m（长宽高）。基础采用钢筋混凝土。

换热器采用钢结构框架，8X2X30m（长宽高）。基础采用钢筋混凝土。在出三烧脱硫脱硝机组的DN7300的主烟气管道上直接安装烟气-水换热器，换热器旁通安装一根DN5000烟气管道，管道上设置烟气电动蝶阀。

与环评一致
管道

在出三烧脱硫脱硝机组的DN7300的主烟气管道上直接安装烟气-水换热器，换热器旁通安装一根DN5000烟气管道，管道上设置烟气电动蝶阀。

干熄焦（CDQ）空冷乏汽换热站

换热器

基础

换热器基础采用钢筋混凝土结构，平面尺寸为5X5m。

换热器基础采用钢筋混凝土结构，平面尺寸为5X5m。从CDQ空冷汽轮机主排汽管（DN3000）上增设一旁路排汽至凝汽器（乏汽-水换热器），通过凝汽器表面换热来加热热网循环水回水。

与环评一致
凝汽器

从CDQ空冷汽轮机主排汽管（DN3000）上增设一旁路排汽至凝汽器（乏汽-水换热器），通过凝汽器表面换热来加热热网循环水回水。

循环泵站

循环泵站基础

平面尺寸为9X23.6m，采用钢筋混凝土框架结构。

平面尺寸为9X23.6m，采用钢筋混凝土框架结构。站内设有四台循环水泵（流量1600m3/h，扬程90m，三用一备）、两台变频加压泵（流量750m3/h，扬程30m）。
与环评一致
循环泵站

站内设有四台循环水泵（流量1600m3/h，扬程90m，三用一备）、两台变频加压泵（流量750m3/h，扬程30m）等。
辅助工程

外线管道

从原竖炉南侧埋地管道上预留的DN1000采暖水管接头处一直埋地敷设两根DN1000的采暖水管至现CDQ空冷岛西侧，长约0.7km。

从原竖炉南侧埋地管道上预留的DN1000采暖水管接头处一直埋地敷设两根DN1000的采暖水管至现CDQ空冷岛西侧，长约0.7km。
与环评一致
辅助工程

室外管道支架

4根，6X8m高，采用钢结构，基础采用钢筋混凝土。

4根，6X8m高，采用钢结构，基础采用钢筋混凝土。

与环评一致
控制系统

PLC控制系统采用S7-300，实现系统工艺逻辑控制，完成数据采集、报警状态的显示与设定，电动阀门及泵的远程控制等相关操作。上位机放在中控室，主要完成远程集中操作和监控、实时数据的显示、历史数据查询和报表打印等功能。

PLC控制系统采用S7-300，实现系统工艺逻辑控制，完成数据采集、报警状态的显示与设定，电动阀门及泵的远程控制等相关操作。上位机放在中控室，主要完成远程集中操作和监控、实时数据的显示、历史数据查询和报表打印等功能。

与环评一致
办公

办公场所依托太钢能源动力厂现有办公楼。

办公场所依托太钢能源动力厂现有办公楼。
与环评一致
公用工程

供水

依托太钢厂区内供水管网。

依托太钢厂区内供水管网。
与环评一致
供电

10kV电源取自厂内东厂1#线、2#线现有接点。

10kV电源取自厂内东厂1#线、2#线现有接点。
环保工程

噪声防治

主要是基础减振、和密闭厂房隔音。

主要是基础减振、和密闭厂房隔音。
与环评一致
污水处理排放

乏汽冷凝水

通过凝结水管道系统依靠重力回到排汽装置下的凝结水箱，经过处理后送回到锅炉给水系统。

乏汽冷凝水通过凝结水管道系统依靠重力回到排汽装置下的凝结水箱，经过处理后送回到锅炉给水系统。生活污水依托太钢厂区现有生活污水排水管网，最终进入太钢赵庄污水处理厂处理后回用，不外排。
生活

污水

依托太钢厂区现有生活污水排水管网，最终进入太钢赵庄污水处理厂（能力19万m3/d）处理后回用，不外排。

固废

少量生活垃圾经厂区垃圾筒收集后由环卫部门统一清运处置。

少量生活垃圾经厂区垃圾筒收集后由环卫部门统一清运处置。
与环评一致
绿化

在新建的各换热站、循环水泵站周围及其它地面硬化以外的零散空地种植花草树木进行绿化。

在新建的各换热站、循环水泵站周围及其它地面硬化以外的零散空地种植花草树木进行绿化。
与环评一致



	2.3 水源及水平衡

本工程运营期产生的废水包括乏汽冷凝水、新增人员生活污水及新增软水系统排水。

乏汽冷凝水为CDQ空冷岛乏汽在汽水换热器与采暖系统换热过程中产生的冷凝疏水，不含其它污染物，冷凝水通过凝结水管道系统依靠重力回到排汽装置下的凝结水箱，经过处理后送回到锅炉给水系统。

新增人员产生的日常生活污水，其污染物主要为COD、BOD5、SS等杂质，产生量0.29m3/d，污水经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。

新增软水系统排水属于洁净下水，软水系统排水增加110 m3/d（16500 m3/a），用于太钢厂区内降尘。

[image: image1.jpg]dos [N =S o
of %=
PR Vi
ons
e L
s
wl (€
R
gl <
o
B

| m - wEFEE

: FEHEET
i




图2.1 项目水平衡图（m3/d）
2.4 供电

本项目10kV电源取自厂内东厂1#线、2#线现有接点，每个泵站的主循环泵电源分别取自变电所内不同的母线段，2路电源热备，同时供电。

本项目烧结加压风机采暖季增加耗电3442800kW·h，烧结加压风机非采暖季增加耗电1737360kW·h，CDQ空冷风机节约耗电1739520 kW·h，新建循环泵站增加耗电7139280 kW·h，项目合计年用电量为10579920kW·h。
2.5 总平面布置

因现场空间紧张且受限于大管径烟气管路走向，烟气-水架空布置在原有烟气管道旁；干熄焦（CDQ）空冷乏汽换热站布置在CDQ空冷岛南侧；循环泵站布置在三烧脱硫脱硝西侧的空地上。外线管道从原竖炉南侧埋地管道上预留的DN1000 采暖水管接头处一直埋地敷设两根DN1000的采暖水管至现CDQ空冷岛西侧，各换热站内管道架空敷设。

2.6 环保投资

本项目总投资为3890万元，环保投资为24万元，环保投资占总投资的0.62%。环保投资项目及分配见表。

表2.2  本项目环保投资项目及分配一览表  单位：万元

类别

污染源

环保措施

投资额

废水

生活污水W3
经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。
0.2
软水站排水W4
回用于厂区降尘

0

噪声

水泵

隔音、减震设施

21.4
固体废物

生活垃圾

依托太钢厂区内现有环卫设施收集后，定期由环卫部门统一处理。

0.2

生态保护

绿化

在新建的各换热站、循环水泵站周围及其它地面硬化以外的零散空地种植花草树木进行绿化

2.2
合计

---

---

24

2.7 污染物排放总量削减情况

本项目为节能减排项目，项目实施后，每年可回收余热量69.49MW，折合标准煤约3.005万吨。由此每年可减少排放SO2约601吨，烟粉尘约1202吨。本项目实施后为富力城、恒大、敦化坊三个区域（均为新小区）用户采暖，考虑到运行工况的稳定性、换热效率及管网损失等因素本项目回收余热量按67.42MW计，按照单位面积热指标53W/m2计算，解决总供热面积约127万m2。根据近年太钢厂区周边集中供热情况，用户单位面积热指标可按35W/m2 计算，实际解决供热面积约193万m2。因此，本项目实施后社会效益和环境效益明显。

2.8 环境管理

为加强环境管理，切实有效地保护环境，太钢相关二级单位配备了熟悉环保知识的专职管理人员，将环境管理纳入日常管理中。

2.9 生产工艺

2.9.1 三烧机头烟气余热回收工艺流程

三烧即450m2烧结机，于2006年6月投产运行，年产烧结矿449万吨，供高炉炼铁使用。在烧结料焙烧时产生大量的高温废气（含SO2、CO、烟尘）。进入机头部分的高温烟气经电除尘后进入主抽风机，实际烟气量约为161.4万Nm3/h（标况），烟气温度约为150℃，烟气主要成分CO2，包含少量CO、NO2、SO2、SO3、NO3（其中SO2含量850mg/Nm3，H2O蒸汽含量12%）。再经加压风机加压后，进入脱硫脱硝除去烟气中的NO2、SO2、SO3、NO3等。脱硫脱硝机组出口烟气温度约为130℃，其中SO2含量20mg/Nm3，H2O蒸汽含量12%，经处理后的烟气由烟囱排入大气。

在上述烟气流程中，烟气出脱硫脱硝后温度仍在130℃以上，而此时烟气中几乎不含有SO3，烟气露点温度低于100℃，仍有大量的余热资源可进行回收利用。在出三烧脱硫脱硝机组的DN7300的主烟气管道上直接安装烟气-水换热器，换热器旁通安装一根DN5000烟气管道，管道上设置烟气电动蝶阀。将烟气温度降低到100℃后从烟囱排出。采暖季时，关闭旁通阀门，烟气走主管道通过换热器与采暖水进行热交换；非采暖季时，打开旁通阀门，烟气通过旁通管道及烟气主管道运行，减少烟气系统阻力。

2.9.2 干熄焦（CDQ）空冷乏汽余热回收工艺流程

干熄焦（CDQ）配套1台50MW高温、高压、单缸、抽汽空冷凝汽式汽轮机。汽轮机的排汽通过一条DN3000的大直径的排汽管道进入空冷凝汽器，采用轴流风机使冷空气流过空冷凝汽器使蒸汽得到冷凝，冷凝水通过凝结水管道系统依靠重力回到排汽装置下的凝结水箱，经过处理后送回到锅炉给水系统。干熄焦CDQ机组冬季运行时汽轮机排出的大量乏汽（约70℃），通过空冷岛散热冷却。这一过程中大量热量通过空气排入大气，白白浪费了大量的余热资源。在冬季采暖时从CDQ空冷汽轮机主排汽管（DN3000）上增设一旁路排汽至凝汽器（乏汽-水换热器），通过凝汽器表面换热来加热热网循环水回水。在凝汽器入口蒸汽管道上装有大口径真空电动蝶阀，在CDQ机组的全部排汽支管上装设隔离阀，便于机组在供热时利用这些阀门，实现对空冷凝汽器的方便调整和切除；热网凝汽器的排汽凝结水接至原空冷凝结水回水母管；在供热期间，发电机组采取经济背压运行，利用汽轮机排汽全部通过凝汽器加热循环水即可满足供热要求。现冬季采暖时实际进入干熄焦（CDQ）空冷岛的乏汽量约130t/h，最大乏汽流量145t/h，乏汽温度70～72℃，排汽压力30～32KPa（绝压）。通过安装乏汽-水换热器（凝汽器）将原进入空冷岛的全部乏汽引入换热，换热后乏汽凝结为水。



表三 主要污染源、污染物处理和排放

	表3.1 项目主要污染物产生及排放情况

   内容

类型

排放源

污染物名称

排放量

排放情况

水污染物

生活污水

W1
BOD

COD

氨氮等
43m3/a

排往太钢厂区污水管网，最后进入太钢赵庄污水处理厂处理后回用，不外排。

软水站排水W2
盐类

110m3/d
回用于厂区抑尘。

固体

废物

日常生活

S3
生活垃圾

0.45t/a

依托太钢厂区内环卫设施集后由当地环卫部门统一处理。
噪声

泵类

噪声

～85dB(A)

达标排放。

其他

---

表3.2 建设项目采取的防治措施及治理效果

类型
内容

排放源(编号)
污染物名称
防治措施
实际建设情况
水污染物
生活污水W3
BOD、COD、

氨氮等
经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。
不会对周围环境

造成影响
软水站排水W4
盐类
回用于厂区降尘
不会对周围环境

造成影响
噪声
泵类等设备
噪声
基础减振、室内布置
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
固体废物
职工
生活垃圾
厂区设封闭垃圾箱，定期交环卫部门统一处理
合理处置，不会对

周围环境造成影响
其他

-----

3.1 营运期环境影响分析

1、水环境

本工程运营期产生的废水包括乏汽冷凝水、采暖期前管道试水、新增人员生活污水及软水站排水。
乏汽冷凝水为CDQ空冷岛乏汽在汽水换热器与采暖系统换热过程中产生的冷凝疏水，不含其它污染物，冷凝水通过凝结水管道系统依靠重力回到排汽装置下的凝结水箱，经过处理后送回到锅炉给水系统。

采暖期前管道试水污染物单一，主要是含有一定的铁屑、悬浮物等杂质，每年产生量约为15m3，其水质为无污染的净水，因此可就近排入公司的渣水系统进行水渣淬冷，循环使用不外排。

新增人员产生的日常生活污水，其污染物主要为COD、BOD5、SS等杂质，每年产生量为43m3/a，污水经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。

软水站排水属于洁净下水，排水量110 m3/d（16500 m3/a），用于太钢厂区内降尘。
2、声环境

本项目主要噪声源及治理措施见表3.3。

表3.3 主要噪声源及治理措施一览表

序号

产噪设备

噪声值dB（A）

源分类

治理措施

1

凝结水泵

85

机械振动性

①水泵房密闭②基础减振：基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。③软连接：水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式④水泵房周围尽可能增加绿化面积。

2

变频循环

水泵

85

机械振动性

3

循环水泵

85

机械振动性

4

变频水泵

85

机械振动性
本项目为余热利用项目，其噪声源主要来自于换热过程的水泵，水泵噪声为涡流噪声和气流噪声，其等效声级值小于85dB(A)。经过水泵房密闭，基础减震，增加绿化带等措施后，可减少20dB(A)，距离厂界较远，其可达《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准要求，项目运营期不会对区域声环境造成明显的影响。

3、固体废物

本工程固废主要为项目新增人员产生的生活垃圾。新增人员为6人，其产生量0.5kg/人.d，年产生量为0.453t/a，依托太钢厂区内现有环卫设施收集后，定期由环卫部门统一处理。




表四 建设项目环评报告表的主要结论与建设及审批部门决定
	4.1. 结论

1、产业政策

山西太钢不锈钢股份有限公司2015年集中供热扩网改造项目是对太钢内部干熄焦（CDQ）空冷岛乏汽和三烧机头脱硫脱硝后烟气两处余热资源进行回收利用，实现汽水换热，减少土小锅炉及燃烧散煤对环境的影响。项目是一项资源综合利用、节能降耗、改善环境、提高经济和社会效益的项目，对太钢走可持续发展的道路，具有十分重要的意义，本项目的社会效益、经济效益、环境效益良好。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的规定，本项目属于鼓励类中的第三十八项环境保护与资源节约综合利用第二十三条“环境保护与资源节约综合利用中的节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。2015年9月23日山西省经济和信息化委员会以晋经信投资函【2015】327号文对本项目进行了备案。

因此本项目的建设符合相关产业政策。

2、区域规划的符合性

本项目在太钢厂内对干熄焦（CDQ）空冷岛乏汽和三烧机头脱硫脱硝后烟气两处余热资源进行回收利用，符合山西太钢不锈钢股份有限公司规划要求，且占地性质为规划中的二类工业用地，因此本项目的建设符合太原市城市总体规划的要求。

3、清洁生产

本项目对干熄焦（CDQ）空冷岛乏汽和三烧机头脱硫脱硝后烟气两处余热资源进行回收利用，实际解决供热面积约193万m2，减少了散户燃烧散煤所造成的环境污染，减少了大气污染物的排放，项目本身属于“国家清洁发展机制”推广应用项目，项目采用先进工艺生产技术，节约资源，减少污染排放，符合节能减排的清洁生产要求。

4、达标排放

本项目无废气产生；生活污水和生产废水均不外排；对水泵等产生的噪声均采取基础减振、室内安装等降噪措施，加之在新建的各换热站、循环水泵站周围及其它地面硬化以外的零散空地种植花草树木进行绿化后，厂界噪声完全可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；生活垃圾定期由环卫部门统一处理。

5、节能减排

项目实施后，每年可回收余热量69.49MW，考虑到运行工况的稳定性、换热效率及管网损失等因素本项目回收余热量按67.42MW计，按照单位面积热指标53W/m2 计算，本项目实施后解决总供热面积约127万m2。根据近年太钢厂区周边集中供热情况，用户单位面积热指标可按35W/m2 计算，实际解决供热面积约193万m2。项目实施后，节能、减排效果明显。

6、区域环境质量的影响

根据环境空气质量现状监测结果，该地区的环境空气质量已超过《环境空气质量标准》二级标准，技改后项目无废气污染物的排放；废水排放主要为少量生活污水的产生，均妥善处置，不外排；根据噪声分析，各换热站循环水泵和补水水泵对厂界环境敏感点的影响较小，可做到达标排放；项目产生的少量生活垃圾也妥善处置，不会对环境造成影响。

综上所述，本项目的建设，符合国家及地方的产业政策，符合太原市总体规划要求，选址合理。经分析评价，该项目在建成投入运营后会产生少量的污染物，在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施的基础上，可基本控制环境污染，做到废水、噪声及固体废物达标排放，对环境影响较小。因此，该项目的建设从环保角度讲是可行的。

4.2 建设及审批部门决定

太原市环保局尖草坪分局以并环尖审批【2015】第44号对《山西太钢不锈钢股份有限公司2015年集中供热扩网改造项目环境影响报告表》进行了批复，同意该项目办理环评审批手续。

4.3环评要求采取的防治措施落实情况
对照该项目环评报告书中环评要求采取的防治措施及项目实际完成情况进行了检查，检查结果如下：

表4.1  环评要求落实情况一览表

项目

污染源名称

污染物

治理措施

实际完成情况
废水

生活

污水

COD、BOD、SS、氨氮
经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。
化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。
软水站排水

盐类
回用于厂区降尘

用于厂区降尘。
噪声

水泵

噪声

隔音、减震设施

水泵房密闭基础减震

增加绿化带。

固体

废物

职工

生活垃圾

环卫工人统一收集处置

由太钢厂区内现有环卫设施收集后，定期由环卫部门统一处理。
其它

绿化

在新建的各换热站、循环水泵站周围及其它地面硬化以外的零散空地种植花草树木进行绿化。

零散空地种植花草树木进行了绿化。
环境管理

制定严格的规章制度，做好厂区环境与绿化的维护和管理。

制定严格的规章制度，有专人进行维护管理。
从上表分析可知，本项目较好的落实了环评要求的环保措施。

4.4 环保部门的批复意见及项目实际完成情况表

表4.2  批复意见及落实情况一览表

环评批复要求
落实情况
是否与批复一致
该项目位于太原市尖草坪街2号，项目总占地面积253.4m3，项目主要建设内容为三烧机头烟气换热站，干熄焦（CDQ）空冷乏汽换热站、循环泵站及外线管道。该项目总投资为3929.39万元（其中环保投资为22.3万元）。公辅及环保工程包括供排水、供电、供热、及治理废气、废水、噪声的环保工程等全部依托太钢。
按照环评要求建设了三烧和干熄焦换热站，公辅及环保工程包括供排水、供电、供热、及治理废气、废水、噪声的环保工程等全部依托太钢。
与批复一致
要认真落实水污染防治措施。乏汽冷凝水经过处理后返回锅炉给水系统；生活污水进入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂后回用；软水站排水回用于厂区降尘。

乏汽冷凝水经过处理后返回锅炉给水系统；生活污水进入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂后回用；软水站排水回用于厂区降尘。

与批复一致
产生噪声设备有泵类等，采取减震、隔声、吸音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准。

水泵房密闭，基础减震，增加绿化带等，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准。

与批复一致
生活垃圾收集后，由环卫部门

统一处理。

由太钢厂区内现有环卫设施收集后，定期由环卫部门统一处理。

与批复一致
从上表分析可知，本项目较好的按照环评批复要求建设，环保设施满足建设要求。   



表五 验收监测质量保证及质量控制
	5.1验收监测质量保证情况
为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的有关要求，结合本次验收监测工作内容，山西康标安环科技有限公司在监测人员、现场监测及数据处理等方面制定了严格的质量控制措施。严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的各项规定进行；监测过程环境条件符合上述标准的规定，确保监测数据的准确可靠，并对监测全程序进行质量控制：

（1）监测人员持证上岗见表5.1；

（2）现场监测所用仪器经山西省计量院检定/校准合格且在有效期内见表5.2；

（3）在监测前对现场采样仪器进行了校准见表5.3；

（4）噪声监测，要严格按照技术规范要求在设备正常工况下进行测试。

（5）现场监测至少由两名监测人员进行监测。

（6）监测数据和报告经“三校、三审”。

依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的有关要求，结合本次验收监测工作内容，对监测数据进行了“三校、三审”。

1）监测人员

监测人员全部持证上岗，见表5.1。

表5.1  监测人员上岗证一览表

姓名

张鹏飞
张宏杰
上岗证号

SXKBJC2018013
SXKBJC2018009
2）监测仪器质量保障措施

监测所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内，见表5.2。

表5.2 监测主要仪器信息表
分析项目

仪器名称

仪器型号
管理编号

测量范围

检定/校准部门与有效日期
噪声

多功能声级计 

AWA5688

A-126

(30-133)dB

山西省计量院2019.08.0 7
 表5.3  噪声监测使用仪器校准结果

时间
仪器名称
校准时段
测试前校准值
测试后校准值
标准声源值
允许误差
校准结果
12.24
多功能声级计AWA5688
昼间
93.8
93.8
94.0 
±0.5
合格
夜间
93.8
93.7
12.25
昼间

93.7

93.8

夜间

93.7

93.7

5.2、监测分析方法

本次验收使用的监测分析方法都是国家标准方法，我公司使用的监测方法都经过了山西省质量监督局认证，所用分析方法见表5.4。
表5.4  监测分析方法

类别

监测项目

监测标准方法名称

分析方法标准名称

方法检出限

噪声
厂界噪声
工业企业厂界噪声排放标准GB12348-2008
---

声环境质量标准GB3096-2008
---
    


表六 验收监测内容

	6.1监测内容概况

表6.1  监测点位、项目、频次一览表

污染源分类

监测项目

监测频次

监测对象及点位布置

监测要求

噪声

Leq、L10、L50、L90
监测2天

每天昼夜各1次

厂界四周设8个监控点（1-8为监控点）,1个敏感点（9为敏感点五十五中）

厂界外1m处，高毒1.2以上，测量时应在无雨雪、无雷电天气、风速小于5m/s进行。要求记录监测点的具体位置。
[image: image2.jpg]oA

468.36

468

2 007

BRI

AR Ak

/ﬁpo

IEnkL

0.29
i

(&30

L2 | AR

285

CDQ 2z Aldis

72

ZRACBRA KB AL




6.2噪声监测

[image: image3.png]



图6-2  厂界噪声监测布点示意图


 表七 验收监测结果
	7.1验收监测工况                                                                            

    本次验收监测期间，全厂生产负荷符合竣工验收要求，生产工况稳定正常，各项环保设施运行良好。 

                         表7.1  监测期间生产工况一览表       单位：MW
名称

监测日期

设计能力

生产负荷

生产负荷%

回收余热

12.24

69.49

56.78

81.71

12.25

69.49
57.38

82.58

7.2噪声监测结果

                     表7.2  厂界噪声监结果一览表      单位:dB（A）
监测时间

2018.12.24昼间(09:50-10:49)
2018.12.24夜间(22:05-22:59)
测点编号

L10
L50
L90
SD

Leq
L10
L50
L90
SD

Leq
1#

66.4
62.2
59.2
2.7
63.6
54.8
52.0
50.8
1.9
53.2
2#

64.0
60.4
59.0
2.5
62.2
54.2
50.8
46.6
2.7
51.4
3#

65.8
62.6
59.2
2.4
63.2
55.4
51.8
48.8
2.5
52.4
4#

62.0
60.6
57.8
1.9
61.0
53.8
49.4
48.2
2.4
51.2
5#
64.8
61.6
58.6
2.3
62.3
54.4
49.8
48.0
2.6
51.6
6#
64.4
60.6
58.6
2.1
61.5
56.2
49.8
48.0
2.9
52.1
7#
63.6
60.0
59.2
1.7
61.2
54.2
49.6
48.2
2.7
51.0
8#
63.2
61.6
59.4
1.7
61.9
55.4
52.8
49.8
2.1
53.1
9#
61.2
57.0
54.4
2.5
58.2
49.4
48.0
46.0
1.5
48.3
监测时间

2018.12.25昼间(09:17-10:12)
2018.12.25夜间(22:08-22:58)
测点编号

L10
L50
L90
SD

Leq
L10
L50
L90
SD

Leq
1#

65.4
61.8
60.0
2.3
63.1
56.2
52.2
49.6
2.4
53.1
2#

65.0
61.2
57.6
2.7
62.2
54.4
50.8
49.0
1.9
51.7
3#

66.2
62.6
58.0
3.0
63.4
54.2
51.4
49.8
2.0
52.5
4#

64.2
60.6
58.0
2.4
61.6
53.8
51.0
49.8
1.5
51.8
5#

67.6
61.0
57.8
3.1
62.7
54.4
50.8
49.2
1.9
51.7
6#
64.4
61.2
58.8
2.2
62.1
55.0
52.0
50.0
1.9
52.7
7#
62.6
60.6
59.0
1.6
61.0
54.0
51.0
49.8
1.6
51.9
8#
63.8
61.0
57.6
2.2
61.5
56.0
52.8
49.4
2.2
53.4
9#
61.0
57.6
55.8
1.9
58.5
50.4
47.2
43.6
2.6
47.9
备注

执行标准：1-8#点位为厂界环境，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，昼间65dB(A)、夜间55dB(A)，9#点位为敏感点，执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准要求，昼间60dB(A)、夜间50dB(A)




表八 验收监测建议及结论
	8.1污染物达标排放结论

监测结果显示，厂界8个点昼间噪声为61.0-63.6dB(A)之间，夜间噪声为51.0-53.4dB (A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008中）三类标准要求，敏感点昼间噪声分别为58.2dB(A)、58.5dB(A)，夜间噪声分别为48.3dB(A)、47.9dB (A)，均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008中）二类标准要求，企业厂界噪声昼间、夜间等效声级全部达标。

本工程运营期产生的废水包括新增人员生活污水及软水站排水。生活污水经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。软水站排水用于太钢厂区内降尘。废水均不外排。
本工程固废主要为项目新增人员产生的生活垃圾。依托太钢厂区内现有环卫设施收集后，定期由环卫部门统一处理。
8.2 对照建设项目竣工环境保护验收暂行办法第八条

表8.1 建设项目竣工环境保护验收暂行办法第八条验收意见一览表

不得提出验收合格意见的情形

本项目实际情况

是否符合要求

未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的
按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，且环境保护设施与主体工程同时投产使用
符合验收要求

污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的

本项目为节能减排项目，项目实施后，每年可回收余热量69.49MW，折合标准煤约3.005万吨。由此每年可减少排放SO2约601吨，烟粉尘约1202吨。污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定污染物排放总量控制指标要求

符合验收要求

环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的

本项目环境影响报告书表经批准 （并环尖审批【2015】第44）后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动
符合验收要求

建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的

本项目建设过程中未造成重大环境污染

符合验收要求

续表8.1 建设项目竣工环境保护验收暂行办法第八条验收意见一览表

不得提出验收合格意见的情形

本项目实际情况
是否符合要求

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的

本项目纳入太钢股份排污许可管理的建设项目，按规定申领了排污证，证书编号为91140000701011888X001P
符合验收要求

分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的

本项目未分期建设，环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程的需要

符合验收要求

建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的

该建设项目未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚

符合验收要求

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的

验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理

符合验收要求

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的

不存在其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的

符合验收要求

8.3总结论

山西太钢不锈钢股份有限公司2015年集中供热扩网改造项目按环评及其批复要求建成主要环保设施，监测期间主要污染物达标排放，达标率100%；项目主体工程未发生重大变动，且不存在建设项目竣工环境保护验收暂行办法第八条中提到的不得提出验收合格意见的情形，建议通过验收。

8.4建议

1. 运营期间严格执行环保要求，定期进行监测。

2.企业应进一步健全环保管理机制，加强环境保护管理，增强企业职工环保意识，防止发生突发环境风险事件。

3.所有环保设施要由专人进行监管和维修，完善运行台账，确保环保设施稳定运行，实现污染物稳定达标排放。



表九 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 
填表单位（盖章）：山西康标安环科技有限公司                      填表人（签字）：                       项目经办人（签字):
	建 设 项 目
	项目名称
	山西太钢不锈钢股份有限公司2015年集中供热扩网改造项目
	建设地点
	山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内

	
	行业类别
	废弃资源综合利用业
	建设性质
	(技改

	
	设计生产能力
	回收余热量69.49MW
	实际生产能力
	回收余热量69.49MW 
	投入试运行日期
	2018.11

	
	环评文件审批机关
	太原市环境保护局尖草坪分局
	审批文号
	并环尖审批（2015）44号
	环评文件类型
	环境影响评价报告表

	
	开工日期
	2015.12
	竣工日期
	2018.11
	排污许可证申领时间
	--

	
	环保设施设计单位
	山西太钢工程技术有限公司
	环保设施施工单位
	山西钢铁建设集团有限公司
	本工程排污许可证编号
	91140000701011888X001P

	
	验收单位
	--
	环保设施检测单位
	山西康标安环科技有限公司 
	验收监测时工况
	生产工况稳定大于75%
环保设施运行正常

	
	投资总概算（万元）
	3929.39
	环保投资总概算
（万元）
	22.3
	所占比例（%）
	0.57

	
	实际总投资（万元）
	3890
	实际环保投资
（万元）
	24
	所占比例（%）
	0.62

	
	废水治理（万元）
	0.2
	废气治理
（万元）
	--
	噪声治理（万元）
	21.4
	固废治理
（万元）
	0.2
	生态保护

（万元）
	2.2
	合计

（万元）
	24

	
	新增废水处理设施能力（t/d）
	--
	新增废气处理设施能力（Nm³/h）
	--           
	年平均工作时（h/a）
	--   

	运营单位
	山西太钢不锈钢股份有限公司
	邮政编码
	030003
	联系电话
	0351-2132615    
	环评单位
	山西清泽阳光环保科技

有限公司

	污染物排放达
标与总量控制
（工业
建设

项目

详填）
	污染物
	原有排放量
（1）
	本期工程实际排放浓度
（2）
	本期工程允许排放浓度
（3）
	本期工程产生量
（4）
	本期工程自身削减量
（5）
	本期工程实际

排放量
（6）
	本期工程核定排放总量
（7）
	本期工程
“以新带老”
削减量
（8）
	全厂实际排放总量
（9）
	全厂核定排放总量
（10）
	区域平衡替代削减量
（11）
	排放增
减量
（12）

	
	二氧化硫
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	601t/a
	--
	--
	--
	--

	
	 烟粉尘
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	1202 t/a
	--
	--
	--
	--

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染      物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

	


附图：[image: image4.jpg]oo ek




[image: image5.jpg]


        

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



附图  现场图片
附件：
[image: image8.jpg]1
.
E
5
|
=
B
E
2
]
]
]
]
2
1
:
:

RSN RSN AT IAr A==,

DT BRBE AR 71 )R R B BE A )Ry

HIRNFH (2015) F 44 5

SR ARG LA 7 R ] 2015 4RSI
B PR B W o R A S

Wl 7 AR A4 R A TR A -

3 fr A 0 (LT A4 45 4R B A PR ] 2015 48 o7
G R TR E TR A R RO R A R A AR
%, RE (PEARLREREGHITNE). ERFEFER
BEeBLp) SHEAE, 2HR, FEZREHERIEF
SHH#EWT:

—, BENEERLEEXLE DM ERBATFERT N, ZREE
FAEWRENRA 25, FHLLHEH 253, 4 m55¥%
R A K ZBRAGHER ks TRE (CDQ) E4Z Rk,
BARR RS EEE. RE &R HE A 3929.39 Z 76 (3 HRH
”%%ﬁmﬁﬁihQ%&%ﬁl%ﬂﬁﬁ%ﬁ.ﬁ%\ﬁ

BRABEA. BA. RENFRIBELARNKEAM. 7
EJaééMﬁ%%iﬁWi%&t%i%%%%&%@ (2015) 327
SXHHTTER, REFEFLRE, HHELALELRSE
REAMEARHETAERP B R EM E, AFRAER
WA, wERETRERAE, HH. Hik, AETHH.

z;«m%ﬁ»mzwmxmm%aﬁ##m %Iﬁ






CDQ空冷乏汽余热回收项目









  山西康标安环科技有限公司

