山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水回收膜处理扩建工程

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，2020年4月27日，山西太钢不锈钢股份有限公司组织召开了《山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水回收膜处理扩建工程》竣工环境保护验收会，参加会议的有验收监测单位山西康标安环科技有限公司及环保专家。现场检查了项目环保设施建设及运行情况，建设单位对项目情况做了简要汇报，监测单位对竣工环保验收监测报告内容进行了详细汇报，经过讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

项目名称：山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水回收膜处理扩建工程

投资总额：7120万元

环保投资：90万元

建设地点：太原市尖草坪街2#

2013年1月，山西清源环境咨询有限公司有限公司编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水回收膜处理扩建工程环境影响报告表》；2013年2月6日，太原市环境保护局以并环审批［2013］第014号文批复报告表。

项目于2013年3月开始建设，2013年9月基本建设完成。

二、项目主要建设情况

项目主要建设情况见表1。

项目主要设备清单见表2。

表1  项目主要建设内容一览表

| 工程内容 |  | 名称 | 环评要求建设内容 | 工程实际建设内容 | 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 建构筑物 | 主厂房 | 1座，内设深度处理车间、加药间、超滤化学清洗间等 | 在能源动力总厂车库建了主厂房1座，内设深度处理车间、加药间、超滤化学清洗间等 | 与环评一致 |
|  |  | 动力间 | 1座，内设控制室、配电室 | 建配电控制室1间 | 与环评一致 |
|  | 工艺系统 | 高密度澄清池 | 2座，1150m3/h·座 | 并联设置2座总处理能力2300m3/h高密度澄清池，配置反应池、预沉池-浓缩池、斜管分离池，配套4台污泥循环泵（2用2备）和2台污泥外排泵（1用1备） | 与环评一致 |
|  |  | V型滤池 | 4座，2300m3/h·座，2300m3/h、过滤速度6.2~8.7m/h、滤料装填体积396m3、滤料高度1500mm、滤料粒径0.95~1.35mm | 建有4座2300m3/h V型滤池，采用砂滤料，滤料有效粒径0.95~1.35mm，不均匀系数1.0-1.3，滤层厚1.5m承托层0.1m | 与环评一致 |
|  |  | 曝气池 | 1座，1001m3 | 建有混凝土结构的1座1001m3 曝气池 | 与环评一致 |
| 辅助工程 |  | 一级提升泵房 | 1座（利用现有扩容） | 原有3台反渗透提升泵（2用1备）和6台高压泵，新增1台反渗透提升泵，2台反渗透高压泵 | 与环评一致 |
|  |  | 二级提升泵房 | 新建二级提升泵房 | 新建了二级提升泵房，包括3台反渗透提升泵（2用1备），3台反渗透高压泵 | 与环评一致 |
| 环保工程 |  | 降噪工程 | 对处理设施中25处泵类进行基础减震，厂房墙体加装隔声材料； 罗茨风机通风机采用轴流式低转速风机，加装隔声罩，并在鼓风机房内安装吸音板等吸声材料。 | 采取减震降噪措施为选用低噪声设备，进行基础减震，加装隔声罩，在鼓风机房内安装吸声材料 | 与环评一致 |

表2 主要设备表

| 序号 | 名称 | 数量 | 相关参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曝气罗茨风机 | 1台 | 风量38.3Nm3/min、风压49kPa、功率55kW | 已配置 |
| 2 | 原水提升泵 | 3台（2用1备） | 流量1150m3/h、扬程0.2MPa、功率110kW | 已配置 |
| 3 | 滤池反洗泵 | 3台（2用1备） | 710m3/h、0.18MPa、45kW | 已配置 |
| 4 | 滤池反洗罗茨风机 | 3台（2用1备） | 61.6Nm3/min、49kPa、90kW | 已配置 |
| 5 | 清水泵 | 3台（2用1备） | 916m3/h、0.4Mpa、160kW | 已配置 |
| 6 | 自清洗过滤器 | 3台（2用1备） | 916m3/h、＜1.0MPa、过滤精度150μm | 已配置 |
| 7 | 超滤装置 | 14列 | 平均产水量：319.3m3/h/列、回收率≥90%、设计温度≥15℃、运行压力≤0.3MPa、超滤膜数量75根/列、超滤膜型号SMT600-P50、超滤膜材质PVDF、过滤面积50m2、设计通量45LMH | 已配置 |
| 8 | 超滤反洗泵 | 3台（2用1备） | 270m3/h、0.3MPa、45kW | 已配置 |
| 9 | 超滤清洗泵 | 3台（2用1备） | 90m3/h、0.3MPa、15kW | 已配置 |
| 10 | 一级反渗透提升泵 | 4台（3用1备） | 715m3/h、0.3MPa、90kW | 已配置 |
| 11 | 一级反渗透高压泵 | 8台 | 331m3/h、1.4MPa、185kW | 已配置 |
| 12 | 一级反渗透装置 | 8列 | 平均产水量：200m3/h/列、回收率≥70%、脱盐率≥98%（一年内）、设计温度≥15℃、运行压力≤1.4MPa、反渗透膜数量75根/列、反渗透膜型号BW30FR-400/34i及PURO-I、脱盐率≥99.5%、设计通量15LMH、压力容器51根/列（7芯装） | 已配置 |
| 13 | 二级反渗透提升泵 | 3台（2用1备） | 177m3/h、0.3MPa、30kW | 已配置 |

主体工程及环保设施变更情况：无

四、污染物达标排放情况

1、废水监测结果

监测结果显示，曝气池进口悬浮物浓度为在6-7mg/L之间，全盐量浓度在1516-1554mg/L之间，化学需氧量浓度在38-40mg/L之间；一级反渗透浓水悬浮物浓度在12-16mg/L之间，全盐量浓度在2999-3077mg/L之间，化学需氧量浓度在44-46mg/L之间；二级反渗透产水悬浮物浓度在4-5mg/L之间，全盐量浓度为73mg/L，化学需氧量浓度为4mg/L；依据“太钢能源环保部2020年动力介质质量控制指标”，悬浮物的限值指标为30mg/L，悬浮物结果均达标。悬浮物的处理效率为29.8%，全盐量的处理效率为95.2%，化学需氧量的处理效率为89.8%。

2、厂界噪声监测结果

监测结果显示，厂界8个点昼间噪声为60.1-64.9dB（A），夜间噪声为51.3-54.5dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008中）3类标准要求。

五、工程建设对环境的影响

在环保设施正常运行的状态下，废水中处理后送高炉冲渣回用；其他废水返回系统处理；厂界昼间夜间噪声监测结果均符合相关标准要求，对外环境影响较小。

六、验收结论

该项目履行了环评审批手续，建设中按照环评报告表及其批复文件要求建设了相应的环保设施。验收组对竣工环保验收报告、验收监测数据报告和其它需要说明的事项进行了核实，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行了验收。监测结果表明，废水、噪声均达标排放，废水、固废均得到合理处理和处置。在建设过程中不存在违反国家和地方环境保护法律法规的行为，不存在环保部规定的验收不合格情形，同意项目通过竣工环境保护验收。

- 2020年4月27日