山西太钢不锈钢股份有限公司

申报2012年节能技术改造财政奖励备选项目

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，2020年4月27日，山西太钢不锈钢股份有限公司组织召开了《山西太钢不锈钢股份有限公司申报2012年节能技术改造财政奖励备选项目》竣工环境保护验收会，参加会议的有验收监测单位太原市福兴顺科技有限公司及环保专家。建设单位对项目情况做了简要汇报，监测单位对竣工环保验收监测报告内容进行了详细汇报，经过讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

项目名称：山西太钢不锈钢股份有限公司申报2012年节能技术改造财政奖励备选项目

投资总额：136900万元

环保投资：3100万元

建设地点：山西太钢不锈钢股份有限公司本部厂区内

2012年2月，山西太钢不锈钢股份有限公司编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司申报2012年节能技术改造财政奖励备选项目环境影响报告表》；2012月3日16日太原市环境保护局以并环审批[2012]038号对其进行了批复。项目于2013年4月陆续开始建设，2018年8月全部建设完成。

二、项目主要建设情况

项目主要建设内容见表1。

项目环评要求建设设施及实际情况一览见表2。

环保设施建设情况见表3。

表1  项目主要建设内容一览表

| 序号 | 工程名称 |  |  | 环评建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 电炉、AOD炉余热回收节能改造工程 |  | 将太钢二炼钢厂2座150吨电炉和三炼钢厂90吨电炉水冷烟道改造为汽化冷却烟道回收余热；将二炼钢厂2座160吨AOD炉汽化冷却烟道之后，增加低温余热回收锅炉。 | AOD炉未进行改造，仅对电炉进行了改造。 |
|  |  | 高炉煤气高效综合利用项目 |  | 建设一套130MW高炉煤气-蒸汽联合循环发电系统（CCPP装置），将现有燃气锅炉消耗的高炉煤气及新增碳钢尘泥处理线项目OXYCUP竖炉产生的煤气优先用于CCPP回收发电，实现资源高效回收利用。 | 建设一套54MW高炉煤气-蒸汽联合循环发电系统 |
|  |  | 热连轧厂1549mm生产系统3#加热炉改造工程 |  | 将太钢热连轧厂1549mm系统3#加热炉拆除更换，同时将水冷冷却方式改为汽化冷却，回收余热，副产蒸汽并网。 | 与环评一致 |
|  |  | 电机变频节能改造项目 |  | 对现有分布在9个生产企业的50台风机、水泵电机进行变频节能技术改造，节约电能消耗。 | 与环评一致 |
|  |  | 钢坯红送热装节能工程 |  | 利用厂区内现有3条铁路线，增加保温运输车15台、保温罩40个、建设保温坑3个，实现钢坯从钢厂到热连轧厂的红送热装，年红装热送运输钢坯102.5万吨，将轧钢厂的原料冷装改为热装，减少煤气消耗，节约燃料资源。 | 与环评一致 |
|  |  | 供热管道及换热设施节能改造工程 |  | 利用太钢自备电厂现有2×300MW热电联产集中供热蒸汽热源及管网，对厂区内现有1个换热首站和11个换热站及20.4km管网进行改造和扩建。 | 与环评一致 |
| 3 | 辅助工程 |  |  | 针对改建设备，根据生产需要建设给排水、动力、电器等公用配套设施； | 与环评一致 |
| 4 | 公用工程 |  | 供水系统 | 厂内由公司统一提供，厂外由城市供水、供电系统提供 | 与环评一致 |
|  |  |  | 供电系统 |  |  |
| 5 | 环保工程 |  | CCPP发电装置 | 燃气废气经静电除尘净化后，由高40m、口径1.5m烟囱外排 | 与环评一致 |
|  |  |  | 热连轧厂3#加热炉 | 以清洁燃料—高焦混合煤气为燃料，并采用低氮烧嘴技术，经高35m、口径2.5m烟囱排放 | 与环评一致 |
|  |  |  | 汽化冷却水循环系统 | 建立循环系统，排水经管网送生产废水处理系统集中处理。 | 与环评一致 |
| 6 | 其它附属工程 |  | 生产废水 | 按照软水-净循环水-浊循环水的串级补充方式，实现各品质生产废水的梯级利用，节约用水。浊环水系统定期外排水为厂区生产废水，经厂区生产废水下水管网排入太钢赵庄生产废水系统处理系统，再回用于生产。 | 与环评一致 |
|  |  |  | 生活污水 | 经集团生活污水管网，进入赵庄污水处理站生活污水处理系统，再经深度膜处理后回用于生产。 | 与环评一致 |
|  |  |  | 噪声防治 | 低噪声设备、基础减振、隔声厂房等 | 与环评一致 |
|  |  |  | 绿化 | 增加厂区内绿化面积22500m2 | 与环评一致 |
| 7 | 储运工程 |  |  | 以汽车运输为主 | 与环评一致 |

表2   本工程环评要求建设设施及实际情况一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机变频改造技改工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出焦除尘风机 |  | 额定功率：1250kW | 台 | 1 | 一致 |
| 2 | 三高炉炉前 除尘风机 |  | 额定功率：1600kW | 台 | 1 | 一致 |
| 3 | 五高炉水渣 冷却塔风机 |  | 额定功率：55kW | 台 | 6 | 一致 |
| 4 | AOD炉除尘风机 |  | 额定功率：2600kW | 台 | 2 | 一致 |
| 5 | 90吨电炉除尘风机 |  | 额定功率：1000kW | 台 | 2 | 一致 |
| 6 | AOD炉除尘风机 |  | 额定功率：900kW | 台 | 3 | 一致 |
| 7 | 辊道电机 |  | 额定功率：11kW | 台 | 9 | 一致 |
| 8 | 2250mm生产线除磷泵 |  | 额定功率：3000kW | 台 | 5 | 一致 |
| 9 | 1#轧机排烟风机 |  | 额定功率：90kW | 台 | 1 | 一致 |
| 10 | 2250mm热轧层流供水泵 |  | 额定功率：250kW | 台 | 8 | 一致 |
| 11 | 2250mm热轧平流提升泵 |  | 额定功率：250kW | 台 | 8 | 一致 |
| 12 | 混线抛丸机抛头电机 |  | 额定功率：90kW | 台 | 4 | 一致 |
| 钢坯红送热装节能工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 运输保温车 | / |  | 辆 | 15 | 一致 |
| 14 | 保温罩 | / |  | 个 | 40 | 一致 |
| 15 | 保温坑 | / |  | 个 | 3 | 一致 |
| 供热管道及换热设施节能改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 换热首站 | 供热总面积826.1万m2热负荷496.5MW |  | 座 | 1 | 一致 |
| 17 | 一次热力网 | 供水管2.5MPa、回水管1.6MPa 管径D600-1200 |  | Km | 20.4 | 一致 |
| 18 | 其中直埋管道 |  |  | Km | 6.26 | 一致 |
| 19 | 架空管道 |  |  | Km | 14.14 | 一致 |
| 20 | 二级换热站 | / |  | 座 | 32 | 一致 |
| 21 | 其中厂内二级换热站 | 供热面积43万m2 |  | 座 | 11 | 一致 |
| 22 | 厂外二级换热站 | 供热面积793.1万m2 |  | 座 | 21 | 一致 |
| 23 | 软水处理系统 | / |  | 套 | 21 | 一致 |
| 1549mm热连轧厂3#加热炉改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 烟道 | 汽化冷却 |  | 套 | 1 | 一致 |
| 25 | 余热锅炉 | 4.5t/h |  | 台 | 1 | 一致 |
| 高炉煤气高效综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CCPP装置 | 额定功率130MW |  | 套 | 1 | 54MW |
| 电炉、AOD炉余热回收节能改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 改造电炉 | 150吨 |  | 座 | 2 | 一致 |
| 28 | 电炉 | 90吨 |  | 座 | 1 | 一致 |

表3    项目环保措施一览表

| 序号 | 项目名称 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢烟气余热回收 | 汽化冷却水循环系统 | 含盐废水 | 建立循环系统，排水经管网送生产废水处理系统集中处理。 |
|  |  | 余热锅炉、水泵 | 噪声 | 基础减振、设独立机房、汽包烟道设消声器、建筑隔声。 |
| 2 | CCPP发电 | CCPP燃气机组 | 烟尘 | 配套燃气烟气静电除尘器 |
|  |  | 循环冷却水系统 | 含盐废水 | 建立循环系统，排水经管网送生产废水处理系统集中处理。 |
|  |  | 汽轮机、压缩机等 | 噪声 | 选择低噪声设备、基础减振、设独立机房、气包、烟道设消声器。 |
|  |  | 绿化 |  | 新增绿化面积2500m2。 |
| 3 | 热连轧加热炉改造 | 汽化冷却水循环系统 | 含盐废水 | 建立循环系统，排水经管网送生产废水处理系统集中处理。 |
|  |  | 水泵、风机 | 噪声 | 选择低噪声设备、基础减振、设独立机房、利用建筑隔声。 |
| 4 | 集中供热工程 | 施工场地 | 扬尘 | 挡板、洒水抑尘 |
|  |  | 施工车辆 | 扬尘 | 加盖篷布 |
|  |  | 施工清洗水 | 废水 | 设临时沉淀池，防治随意排放。 |
|  |  | 换热站水泵 | 噪声 | 隔音、消声、减振 |
|  |  | 绿化 |  | 绿化面积20000m2 |

工程及环保设施变更情况：

表2-3     项目变动情况一览表

| 项目 | 环评要求 | 实际建设 | 变动原因 | 是否属于重大变动 | 变动说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电炉、AOD炉余热回收节能改造工程 | 将太钢二炼钢厂2座150吨电炉和三炼钢厂90吨电炉水冷烟道改造为汽化冷却烟道回收余热；将二炼钢厂2座160吨AOD炉汽化冷却烟道之后，增加低温余热回收锅炉。 | AOD炉未进行改造，仅对电炉进行了改造。 | 加强对余热的利用，达到节能的效果。 | 否 | 原水冷烟道无法对烟气余热进行回收利用 |
| 高炉煤气高效综合利用项目 | 建设一套130MW高炉煤气-蒸汽联合循环发电系统（CCPP装置），将现有燃气锅炉消耗的高炉煤气及新增碳钢尘泥处理线项目OXYCUP竖炉产生的煤气优先用于CCPP回收发电，实现资源的高效回收利用。 | 实际为建设2套54MW高炉煤气-蒸汽联合循环发电系统 | 2套54MW CCPP项目的投产运行，是最符合现场实际情况的机型、轴制，是符合太钢实情需要的。其实践证明：太钢建设高炉煤气联合CCPP发电项目对低品质能源加以高效转化，节能环保，实现可持续发展是必要的、也是可行的。 | 否 | 可节省投资约3亿元，充分利用现有设施，减少占地面积，提高整体热效率；能适应负荷变化快、范围宽的性能，可全部满负荷运行又可单独维修，同时在能耗相同的情况下可减少污染物的排放。 |

四、污染物达标排放情况

（一）废气

1、有组织废气

热连轧加热炉出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放均低于《轧钢工业大气污染物排放标准》（28665-2012）表3大气污染物特别排放限值；CCPP出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放均低于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1大气污染物排放限值燃气轮机组；

2、废水

生产废水出口所检项目均低于《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2间接排放限值；

生活污水出口所检项目均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A。

- 噪声

- 厂界噪声昼、夜间监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，达标率为100%。

五、工程建设对环境的影响

在环保设施正常运行的状态下，各项废气污染物都可以做到达标排放；废水可以达到相应标准；厂界昼间夜间噪声监测结果均符合相关标准要求，对外环境影响较小。

六、验收结论

该项目履行了环评审批手续，建设中按照环评报告表及其批复文件要求建设了相应的环保设施。验收组对竣工环保验收报告、验收监测数据报告和其它需要说明的事项进行了核实，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行了验收。监测结果表明，有组织污染源、噪声均达标排放，废水、均得到合理处理和处置，污染物排放量满足总量控制要求。在建设过程中不存在违反国家和地方环境保护法律法规的行为，不存在环保部规定的验收不合格情形，同意项目通过竣工环境保护验收。

- 2020年4月27日