山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目竣工环境保护验收意见

2021年5月25日，山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部根据《山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。本次验收全部为项目建设单位自主验收。

参加验收的有建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂、验收报告编制单位太钢工程技术有限公司、环保设施设计单位中冶南方工程技术有限公司、施工单位山西钢铁建设（集团）有发公司、监理单位山西震益工程监理有限公司、验收监测单位山西太钢环境则有限公司的代表及应邀专家。与会代表检查了项目现场，听取了建设单位对工程建设和环保设施调试的情况介绍以及监测单位对项目竣工验收监测情况的介绍，验收组（名单附后）提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：本项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂厂区内，高炉区域污水综合收集池及泵站位于四净化现有的平流沉淀池处，地理位置坐标为N 37°55’11.85”、E112°32’53.95”；总排口深度处理站建设场地位于太钢污水五期处理站北侧，赵庄路南侧，地理位置坐标为N37°55’15.48”、E112°32’1.98”；四期生活污水系统污泥处理设施位于太钢能源动力总厂8#转运站(原向小燃煤锅炉供煤用的)南侧增建污泥处理处置生产系统，地理位置坐标为N37°54’58.03”、E 112°32’12.98”。

建设性质：技术改造

建设规模：本项目集中处理的废水主要为一膜、三膜制备工业新水并产生2.4万m³/d的浓水、二膜产生1.2万m³/d的浓水、高炉区域生产废水(0.9万m³/d)以及中和站含酸废水生物脱氮处理的排放水(1.3万m³/d)，五膜浓水0.4万m³/d，总共6.2万m³/d。

工程组成与建设内容：项目包括主体工程、储运工程、依托工程、环保工程等。主要建设内容：(1)增建高炉区域3000m3污水综合收集池及泵站，包括格栅井、格栅及曝气沉砂池，年收集废水量为0.9万m3/d；(2)增建一座总排口深度处理站，设计处理规模为5.8万m3/d；主要设施有调节池、生化处理设施、生化后处理设施、污泥处理设施、化学加药设施、压缩空气供气设施。(3)增建四期生活污水系统污泥处理设施，处理能力为含水率75%的污泥25t/d。(4)五膜浓水通过新敷设一根管道引入厂区四水池内，做循环水系统的补充水源，共敷设管线4485m。储运工程为甲醇储罐、NaOH储罐、次氯酸钠储罐、除磷药剂储罐、PAC储罐。公用工程为供水、供电、供暖。依托工程为办公楼、食堂、宿舍等设施。工程组成与建设内容见表1。

| 表1 项目组成及建设内容一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 系统 |  | 环评阶段设计 | 实际建设 | 备注 |
| 主体工程 | 高炉区域污水综合收集池及泵站 | 格栅井及格栅 | 粗格栅井和细格栅井各2座，钢混结构，配套除污机、输送机等设备 | 粗格栅井和细格栅井各2座，钢混结构，配套除污机、输送机等设备 | 一致 |
|  |  | 曝气沉砂池 | 设有3000m3污水综合收集池1座，钢筋混凝土结构，配套砂水分离器、吸砂机、鼓风机、排水泵等设备 | 设有3000m3污水综合收集池1座，钢筋混凝土结构，配套砂水分离器、吸砂机、鼓风机、排水泵等设备 | 一致 |
| 主体工程 | 总排口深度处理站 | 调节池 | 利用污水三期现有的4格沉淀池改成调节池，新建调节池吸水井。吸水井内采用自动耦合式安装的潜水泵作为提升泵，设置1台备用泵。 | 利用污水三期现有的4格沉淀池改成调节池，新建调节池吸水井。吸水井内采用自动耦合式安装的潜水泵作为提升泵，设置1台备用泵。 | 一致 |
|  |  | 生化处理设施 | 采用A/A1/O1+A2/O2+臭氧+BAC(厌氧池-缺氧池1-好氧池1-缺氧池2-好氧池2-臭氧-BAC)生化处理工艺，钢混结构，设有厌氧(水解酸化)反应器、 | 采用A/A1/O1+A2/O2+臭氧+BAC(厌氧池-缺氧池1-好氧池1-缺氧池2-好氧池2-臭氧-BAC)生化处理工艺，钢混结构，设有厌氧(水解酸化)反应器、缺氧反应器、好氧反应器、臭氧接 | 一致 |

| 表1 项目组成及建设内容一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 系统 |  | 环评阶段设计 | 实际建设 | 备注 |
| 主体工程 | 总排口深度处理站 |  | 缺氧反应器、好氧反应器、臭氧接触池、生物活性炭滤池(BAC)等 | 触池、生物活性炭滤池(BAC)等 |  |
|  |  | 生化后处理设施 | 钢混结构，高密度沉淀池、V型滤池等 | 钢混结构，高密度沉淀池、V型滤池等 | 一致 |
|  |  | 污泥处理设施 | 2座，钢混结构，直径11.5m，水深5.0m，配套有叠螺式污泥脱水机 | 2座，钢混结构，直径11.5m，水深5.0m，配套有叠螺式污泥脱水机 | 一致 |
|  |  | 化学加药设施 | 主要包括了8m3聚合氯化铝(PAC)干粉制备投加装置，8m3除磷药剂投加装置、50m3甲醇储备投加装置、15m3氢氧化钠制备投加装置、PAM投加装置、8m3次氯酸钠液体存储投加装置等 | 主要包括了8m3聚合氯化铝(PAC)干粉制备投加装置，8m3除磷药剂投加装置、50m3甲醇储备投加装置、15m3氢氧化钠制备投加装置、PAM投加装置、8m3次氯酸钠液体存储投加装置等 | 一致 |
|  |  | 压缩空气供气设施 | 由空气储罐组成，设计有约3m3的压缩空气储罐 | 由空气储罐组成，设计有约3m3的压缩空气储罐 | 一致 |
|  | 管网 | 中和站酸废水脱氮脱硝处理系统排水管网 | 管道采用DN400焊接钢管，长度2765m | 管道采用DN400焊接钢管，长度2765m | 一致 |
|  |  | 总排口深度处理站内现有管线移位 | 工业新水管道S1，管径DN900，长度280m | 工业新水管道S1，管径DN900，长度280m | 一致 |
|  |  |  | 工业循环水管S4，管径DN500，长度280m | 工业循环水管S4，管径DN500，长度280m | 一致 |
|  |  |  | 污水四期出水至联合泵站管P，管径DN700，长度115m | 污水四期出水至联合泵站管P，管径DN700，长度115m | 一致 |
|  |  |  | 水源管道SY，管径DN1000，长度100m | 水源管道SY，管径DN1000，长度100m | 一致 |
|  |  |  | 污水五期泥管道，管径DN225，长度180m | 污水五期泥管道，管径DN225，长度180m | 一致 |

| 表1 项目组成及建设内容一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 系统 |  | 环评阶段设计 | 实际建设 | 备注 |
| 主体工程 |  |  | 污水四期泥管道，管径DN200，长度80m | 污水四期泥管道，管径DN200，长度80m | 一致 |
|  |  |  | 污水四期出水至二膜输水管线管道，管径DN700，长度100m | 污水四期出水至二膜输水管线管道，管径DN700，长度100m | 一致 |
|  | 四期生活污水系统污泥处理设施 |  | 长18.0m，宽6.0m，总占地面积108.0m2。设置有胶带机、斗式提升机等设备 | 长18.0m，宽6.0m，总占地面积108.0m2。设置有胶带机、斗式提升机等设备 | 一致 |
|  |  |  | 原煤输送依托现有的皮带走廊 | 原煤输送依托现有的皮带走廊 | 一致 |
|  |  |  | 煤棚依托现有的干煤棚 | 煤棚依托现有的干煤棚 | 一致 |
| 储运工程 | 甲醇储罐 |  | 包括容积50m3甲醇储罐一座，储罐周围设置6×6×1.6m围堤 | 包括容积50m3甲醇储罐一座，储罐周围设置6×6×1.6m围堤 | 一致 |
|  | NaOH储罐 |  | 1个容积15m3储罐，储罐周围设置5m×5m×1.6m围堤 | 1个容积15m3储罐，储罐周围设置5m×5m×1.6m围堤 | 一致 |
|  | 次氯酸钠储罐 |  | 1个容积8m3储罐储罐，周围设置5m×5m×1.6m围堤 | 1个容积8m3储罐储罐，周围设置5m×5m×1.6m围堤 | 一致 |
|  | 除磷药剂储罐 |  | 1个容积8m3储罐 | 1个容积8m3储罐 | 一致 |
|  | PAC储罐 |  | 1个容积8m3储罐 | 1个容积8m3储罐 | 一致 |
| 依托工程 | 办公楼 |  | 依托太钢厂区办公楼 | 依托太钢厂区办公楼 | 一致 |
|  | 食堂 |  | 依托太钢厂区食堂 | 依托太钢厂区食堂 | 一致 |
|  | 宿舍 |  | 依托太钢厂区宿舍 | 依托太钢厂区宿舍 | 一致 |
| 环保工程 | 废气治理措施 |  | 压滤间污泥每日进行清理，加强项目周围绿化，加强日常管理 | 压滤间污泥每日进行清理，加强项目周围绿化，加强日常管理 | 一致 |
|  | 废水防渗措施 |  | 污水处理设施、药剂存储设施为重点防渗区；排放水池为一般防渗区；运输道路、电气室、操作室等未 | 污水处理设施、药剂存储设施为重点防渗区；排放水池为一般防渗区；运输道路、电气室、操作室等未简单防渗区。各区域严 | 一致 |

| 表1 项目组成及建设内容一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 系统 | 环评阶段设计 | 实际建设 | 备注 |
| 环保工程 |  | 简单防渗区。各区域严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)分区防渗要求严格防渗 | 格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)分区防渗要求严格防渗 |  |
|  | 事故池 | 甲醇储罐南侧建设一座400m3事故池 | 储罐周围设置6m×6m×1.6m围堤，设置泵和管道就近引至污水四期生化池、作为生化营养液利用。甲醇为30%浓度。 | 一致 |
|  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 基础减振、厂房隔声 | 一致 |
|  | 绿化 | 绿化面积4400m2，绿化率15% | 绿化面积4400m2，绿化率15% | 一致 |

## （二）建设过程及环保审批情况

1、项目环境影响报告表编制与审批情况

山西清源环境咨询有限公司于2018年2月编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目环境影响报告表》。太原市环境保护局尖草坪分局于2018年2月以并环尖审批[2018]第2号文对该项目环境影响报告表进行了批复。

2、开工与竣工时间、调试运行时间

项目于2018年3月开工建设，于2019年12月竣工，于2019年12月至2021年1月进行试生产并进行环保设施调试。调试期间，委托山西华普检测技术有限公司、山西太钢环境监测有限公司于2021年1月25日至27日按照验收监测方案开展了验收监测和环境管理检查。

3、排污许可证申领情况

山西太钢不锈钢股份有限公司于2020年10月30日申领了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P。

4、项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

## （三）投资情况

项目实际总投资18196万元，其中环保投资202万元，占总投资的1.11%。

## （四）验收范围

本次竣工环境保护验收山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目的主体工程、储运工程、依托工程、环保工程等。

## 二、工程变动情况

## 经核实，本项目各项内容在建设过程中无变动。

## 三、环境保护设施建设情况

## （一）废气产生及治理设施

本项目产生的污染气体主要是：

1、含有氨和硫化氢的恶臭，排放方式为无组织排放。产生恶臭的有厌氧池、好氧池、污泥浓缩池、污泥压滤间等；恶臭污染源治理措施：在满足建筑要求的情况下，种植高大乔木以减少降低恶臭及恶臭气体向周围扩散，降低对周围环境的影响。加强日常运行管理，控制污泥发酵。定期清洗污泥脱水机。

2、原煤输送过程产生的粉尘,电煤输送采用封闭式皮带运输机通廊，产尘量较小。

3、本项目原煤堆场利用现有的干煤棚，不新建原煤堆场；

4、由于污泥本身含有一定水分，原煤和污泥进入搅拌机后还要加水，故产尘量不大。

（二）废水产生及治理设施

本项目主要为职工日常办公及食堂的生活污水，通过生活污水管网收集后送太钢生活污水处理设施处理。

本项目污泥压滤机压滤废水收集后返回污水处理设施处理。

## （三）固体废物

固体废物主要是污水处理过程的沉淀池污泥以及职工生活产生的废纸屑、废办公用品、果皮等生活垃圾,太钢厂区环卫部门统一处理。 本项目污泥首先进入本项目浓缩池进行浓缩处理以降低污泥含水率及体积便于后续污泥处理。浓缩后污泥送入污泥压滤间使用板框压滤机进行压滤脱水。压滤后的泥饼每天进行清运最终送往太钢2*300MW燃煤机组混入电煤进行焚烧处理。

## （四）噪声

产生高噪声的设备主要为污水处理厂鼓风机、污泥压滤机、搅拌机、各种泵类以及污水提升泵站提升泵等。治理措施主要是将噪声较大的设备如污水泵、污泥泵、空气压缩机等均设在室内，经过建筑隔声以及基础减震等。

## （五）环保设施建设情况与环评报告及批复对照

环保设施建设情况与环评报告要求对照见表2。

| 表2 环保设施建设情况与环评报告对照表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 排放源 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| 大气污染物 | 生化反应池、污泥浓缩池、污泥脱水间 恶臭、H2S、NH3 | 污泥脱水间内污泥每日清理外运；项目加强绿化，四周在不影响建筑设计要求的情况下优先种植高大乔木，加强日常管理。 | 污泥脱水间内污泥每日清理外运，四周在不影响建筑设计要求的情况下优先种植高大乔木绿化面积4400m2，绿化率15% |
| 水污染物 | 污水及污泥处理设施、加药设施 设施底部渗液、渗水 | 采取分区防渗措施，生产设施、药剂存储投加设施、污泥脱水间等重点防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<10-7cm/s，要求混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体及围堰内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(渗透系数不大于1.0×10-7cm/s)，池底、药剂存储设施及污泥脱水间地面采用“抗渗钢筋混凝土整体基础+素混凝土垫层+长丝无纺土工布+原土夯实”，混凝土强度等级不低于C30，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm。项目内部污水管线基础、泵房等一般防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<10-7cm/s，要求通过在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，抗渗混凝土的抗渗等级不低于P8，其厚度不小于100mm；水池结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8； | 满足《环境影响评价技术导则地下水环境》中11.2表7中防渗技术要求，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<10-7cm/s，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<10-7cm/s，简单防渗区进行一般地面硬化要求 |
|  | 职工生活 生活污水 | 依托太钢生活污水处理设施处理 | 依托太钢生活污水处理设施处理达标排放 |
| 噪声 | 鼓风机、泵类、压滤机 | 建筑隔声、减震垫、消声器 | 建筑隔声、减震垫、消声器 |
| 固体废物 | 污泥 | 浓缩压滤脱水后含水率小于60%，与原项目中和站污泥一并处理 | 浓缩压滤脱水后含水率小于60%，与原项目中和站污泥一并处理 |
|  | 生活垃圾 | 太钢厂区环卫部门统一处理 | 太钢厂区环卫部门统一处理 |

环保设施实际建设情况与环评批复要求对照见表3。

| 表3 环保设施实际建设情况与环评批复要求对照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 环评批复要求措施 | 实际建设情况 |
| 1 | 加强项目周围绿化，并加强日常管理，以有效削减水处理设施产生的恶臭，无组织恶臭、H2S、NH3、甲烷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中二级排放标准。 | 通过对污水的深度处理，可使水处理设施的无组织恶臭＜20、H2S＜0.06mg/m3、NH3＜15mg/m3满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中二级排放标准。 |
| 2 | 项目处理后的废水排放执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2中钢铁联合企业直接排放标准，项目产生的生活污水经太钢厂区生活污水管网送至生活污水处理站处理，处理后污水直接排入东暗涵。 | 经处理后的废水排放pH为7.75-8.02，石油类为0.161-0.940mg/L，悬浮物为4-9 mg/L，化学需氧量为31-39 mg/L，氨氮为0.114-0.264mg/L，总氮为2.14-5.66mg/L。满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)表2中钢铁联合企业直接排放标准。项目产生的生活污水经太钢厂区生活污水管网送至生活污水处理站处理，处理后污水直接排入东暗涵。 |
| 3 | 项目空压机、搅拌机、压滤机、各种泵类等产噪设施采取建筑隔声、减震垫、消声器等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外3类声环境功能标准 | 水处理设施中产噪设备均设有减震基础、水泵单独布置在泵房，风机设置有消声器等降噪设施，监测结果测得厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外3类噪声排放限值。 |
| 4 | 项目产生的污泥经浓缩机压滤脱水后用作制造型煤最终送太钢150万吨不锈钢工程配套2X300兆瓦自备电厂配煤掺烧。 | 水处理设施产生的污泥经浓缩机压滤脱水后用作制造型煤最终送太钢150万吨不锈钢工程配套2X300兆瓦自备电厂配煤掺烧。 |
| 5 | 污水处理站处理后的废水直接排入东暗涵，本项目设计的污染物排放：COD：635.1t/a、氨氮：95.27 t/a，能够满足排污许可证中给太钢下达的总量指标要求：COD：1141.94t/a、氨氮：167.96 t/a， | 污水处理站处理后的废水直接排入东暗涵，本项目实际污染物排放：COD：510.62t/a、氨氮：3.395 t/a，能够满足排污许可证中给太钢下达的总量指标要求：COD：1141.94t/a、氨氮：167.96 t/a， |

# 四、环境保护设施调试效果

山西太钢环境监测有限公司于2021年1月25-27日组织监测人员对该项目进行了竣工环境保护验收监测，出具了太钢环境监测（综）2021〔验〕第0001号监测报告。验收监测期间，生产运行负荷91.4-92.9%之间，满足环保竣工验收负荷≥75%工况验收监测要求。监测结果如下：

（一）环保设施处理效率

项目调试运行期间，各项环保设施均运行正常，环保设施运行符合环境影响报告表及其环评批复的要求。

（二）污染物排放情况

1、废气

无组织废气监测结果

工业废水处理站厂界下风向无组织氨排放浓度范围为：0.03-0.77mg/m³，无组织硫化氢排放浓度范围为：0.002 -0.009mg/m³，无组织臭气排放浓度＜10，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准限值要求，达标率100%。

2、噪声

1#-10#点位噪声监测结果为厂界噪声范围为昼间：61.3-64.8dB（A），夜间：51.3-54.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

3、废水

本次污水出水水质监测结果表明：pH为7.55-8.02，石油类为0.161-0.940mg/L，悬浮物为4-9 mg/L，化学需氧量为20-27 mg/L，氨氮为0.114-0.264mg/L，总氮为2.14-5.66mg/L。满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)表2中钢铁联合企业直接排放标准。

4、固体废物

现有项目固废主要包括污水处理过程中产生的污泥以及职工生活垃圾，属于一般固废。污泥进入本项目浓缩池进行浓缩处理以降低污泥含水率及体积，浓缩后污泥送入污泥压滤间使用板框压滤机进行压滤脱水。压滤后的泥饼每天进行清运最终送往太钢2*300MW燃煤机组混入电煤进行焚烧处理，处理量为0.57万t/a，职工生活垃圾交环卫部门统一处理，处理量为3.65t/a。

5、污染物排放总量

# 本项目实施后，污水处理站废水直接排入东暗涵，本项目涉及的污染物排放总量指标如下：COD：510.62t/a、氨氮：3.395t/a。根据2017年10月31日太原市环境保护局颁发的排污许可证(证书编号：91140000701011888X001P)，本项目涉及的污染物排放总量指标如下：COD：635.1t/a、氨氮：95.27t/a，能够满足总量指标的要求。（COD平均出口浓度24.12 mg/L，氨氮平均出口浓度0.16mg/L，按24小时一年365天工作时间，排放量5.8万m³/d）

五、工程建设对环境的影响

项目生产废水统一处理利用不外排；各大气污染物排放源采取有效措施净化；产噪设备采取隔声、降噪等措施控制；各类固废采取相应处置和循环利用措施。据验收监测结果可知，各污染物满足达标排放，周围环境质量可达到验收执行标准。工程建设对周围环境产生的影响较小。

# 六、验收结论

山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目进行了环境影响评价，报告表经太原市环境保护局尖草坪分局批复。项目基本按照环评及其批复要求进行了建设。验收监测结果表明，污染物可以做到达标排放，符合总量控制指标要求，不存在国家规定的验收不合格情形。验收组认为，本项目竣工环境保护验收为基本合格。

# 七、后续要求

1、加强环保设施的运行管理，定期对本项目各类设备的进行检修、维护和保养，杜绝事故发生。

2、加强风险管控，杜绝出现环境风险事故。

# 八、验收人员信息

验收组名单附后。

山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂

2021年5月25日