山西太钢不锈钢股份有限公司

低参数余热利用项目及烟气余热回收改造工程建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月29日，山西太钢不锈钢股份有限公司根据《山西太钢不锈钢股份有限公司低参数余热利用项目及烟气余热回收改造工程建设项目竣工环境保护项目验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。本次验收为建设单位自主验收。

参加验收的有项目设计单位山西太钢工程技术有限公司、山西意迪光华电力勘测设计有限公司，施工单位安阳建工（集团）有限责任公司，工程监理单位山西震益工程建设监理公司，环评单位山西清泽阳光环保科技有限公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位山西太钢环境监测有限公司的代表及应邀专家。与会代表检查了项目现场，听取了建设单位对工程建设和环保设施调试的情况介绍以及监测单位对项目竣工验收监测情况的介绍，验收组（名单附后）提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂现有2#机组东侧和5#、6#煤气炉的西侧之间、办公楼的南侧和空压机的北侧之间

建设性质：技术改造

建设规模：本项目为在太钢能源动力总厂新建2×30MW的低参数发电机组，包括工艺系统、控制系统、电气系统、主厂房等。项目实施后，年发电量2.7亿KWh，年供电量2.619亿KWh。

工程组成与建设内容见表1。

表1  项目组成及建设内容表

| ### 建设单元 |  |  | ### 环评建设内容 | ### 实际建设内容 | ### 与环评一致性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 主体 ### 工程 | ### 2×30MW低参数余热发电机组 |  | 建设两台30MW空冷纯凝汽机组，充分发挥现有低压蒸汽富裕能力，使富余低压蒸汽最大限度高效发挥其能力。 | ### 建设两台30MW空冷纯凝汽机组。 | ### 一致 |
| ### 辅助工程 | ### 控制系统 |  | PLC控制系统采用S7-300，实现系统工艺逻辑控制，完成数据采集、报警状态的显示与设定，电动阀门及泵的远程控制等相关操作。上位机放在中控室，主要完成远程集中操作和监控、实时数据的显示、历史数据查询和报表打印等功能。 | ### PLC控制系统采用S7-300，实现系统工艺逻辑控制，完成数据采集、报警状态的显示与设定，电动阀门及泵的远程控制等相关操作。上位机放在中控室，主要完成远程集中操作和监控、实时数据的显示、历史数据查询和报表打印等功能。 | ### 一致 |
|  | ### 办公 |  | 办公场所依托太钢能源动力厂现有办公楼 | ### 办公场所依托太钢能源动力厂现有办公楼 | ### 一致 |
| ### 环保 ### 工程 | ### 废水 | ### 汽轮机凝结水 | 从汽轮机凝结水全部收集于下部凝结水箱经凝结泵送入现有凝结水处理装置循环利用，不外排。 | 从汽轮机凝结水全部收集于下部凝结水箱经凝结泵送入现有凝结水处理装置循环利用，不外排。 | 一致 |
|  |  | ### 生活污水 | ### 依托太钢厂区现有生活污水排水管网，最终进入太钢赵庄污水处理厂处理后回用，不外排。 | ### 依托太钢厂区现有生活污水排水管网，最终进入太钢赵庄污水处理厂处理后回用，不外排。 | ### 一致 |
|  | ### 噪声 |  | ### 基础减振、密闭厂房隔音、重视绿化，尽可能增加绿化面积。 | ### 基础减振、密闭厂房隔音、绿化隔声。 | ### 一致 |
|  | ### 固废 |  | ### 少量生活垃圾经厂区垃圾筒收集后由环卫部门统一清运处置。 | ### 少量生活垃圾经厂区垃圾筒收集后由环卫部门统一清运处置。 | ### 一致 |
|  | ### 绿化 |  | 在发电机房周围及其它地面硬化以外的零散空地种植花草树木进行绿化。 | 在发电机房周围及其它地面硬化以外的零散空地种植花草树木进行绿化。 | 一致 |

## （二）建设过程及环保审批情况

1、项目环境影响报告表编制与审批情况

山西清泽阳光环保科技有限公司于2016年7月编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司低参数余热利用项目环境影响报告表》。太原市环境保护局尖草坪分局于2016年9月5日以并环尖审批审批〔2016〕第33号文对该项目环境影响报告表进行了批复。

2、开工与竣工时间、调试运行时间

项目于2018年4月开工建设，于2020年6月竣工，2021年3月至2021年8月进行试生产并进行环保设施调试。调试期间，委托山西太钢环境监测有限公司于2021年8月9日至8月10日按照验收监测方案开展了验收监测和环境管理检查。

3、项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

## （三）投资情况

项目实际总投资12232.63万元，其中环保投资196万元，占总投资的1.6%。

## （四）验收范围

本次竣工环境保护验收山西太钢不锈钢股份有限公司低参数余热利用项目的主体工程、辅助工程、环保工程等。

# 二、工程变动情况

经核实，本项目实际建设规模、建设内容、建构筑物及设备与环境影响评价中描述相一致，无变动内容。

三、环境保护设施建设情况

## （一）废气产生及治理设施

本项目运营期间无废气产生。

（二）废水产生及治理设施

本项目运营期产生的废水包括汽轮机冷凝水、新增人员生活污水。

汽轮机冷凝水全部收集于下部凝结水箱经凝结泵送入现有凝结水处理装置，不外排。

人员产生的日常生活污水经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。

## （三）固体废物

本项目固废主要为新增人员产生的生活垃圾，依托太钢厂区内现有环卫设施收集后，定期由环卫部门统一处理。

## （四）噪声

本项目噪声主要为发电机组、各类风机、水泵运行过程中产生。

本项目选用低噪声设备，声源大多设在室内，采取减振、隔声措施，在发电机房周围及其它地面硬化以外的零散空地种植花草树木进行绿化，削减噪声产生的影响。

## （五）环保设施建设情况与环评报告及批复对照

环保设施建设情况与环评报告要求对照见表2。

表2  环保设施建设情况与环评报告对照表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 汽轮机冷凝水 | 清洁水 | 全部收集于下部凝结水箱经凝结泵送入现有凝结水处理装置，不外排。 | 全部收集于下部凝结水箱经凝结泵送入现有凝结水处理装置，不外排。 |
|  | 生活污水 | BOD、COD、氨氮等 | 经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。 | 经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用。 |
| 噪声 | 各类设备 | 噪声 | 采用低噪设备、基础减振、隔声吸声、室内布置 | 采用低噪设备、基础减振、隔声吸声、室内布置 |
| 固废 | 职工 | 生活垃圾 | 厂区设封闭垃圾箱，定期交环卫部门统一处理 | 厂区设封闭垃圾箱，定期交环卫部门统一处理 |

环保设施实际建设情况与环评批复要求对照见表3。

表3  环保设施实际建设情况与环评批复要求对照表

| 序号 | 环评批复要求措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目位于太原市尖草坪区尖草坪街2号，占地面积2400m²，总投资为13739.25万元（其中环保投资为210万元）。主要建设内容为太钢能源动力总厂低参数余热利用项目及烟气余热回收改造工程项目，主体工程为建设两台30MW空冷纯凝汽机组，充分发挥现有低压蒸汽富余能力，使富余低压蒸汽最大限度高效发挥其能力；公用工程为供水、供电；环保工程为生活污水、汽轮机凝结水、噪声；依托工程为固废、办公、供水、供电、生活污水、汽轮机凝结水、固废。 | 该项目位于太原市尖草坪区尖草坪街2号，占地面积2400m²，总投资为12232.63万元（其中环保投资为196万元）。主要建设内容为太钢能源动力总厂低参数余热利用项目及烟气余热回收改造工程项目，主体工程为建设两台30MW空冷纯凝汽机组，充分发挥现有低压蒸汽富余能力，使富余低压蒸汽最大限度高效发挥其能力；公用工程为供水、供电；环保工程为生活污水、汽轮机凝结水、噪声；依托工程为固废、办公、供水、供电、生活污水、汽轮机凝结水、固废。 |
| 2 | 汽轮机冷凝水全部收集于下部凝结泵送入现的凝结水处理装置，不外排，采暖前期管道试水就近排入公司的渣水系统进行水渣淬冷，循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用；软水站排水回用于厂区降尘。 | 汽轮机冷凝水全部收集于下部凝结泵送入现的凝结水处理装置，不外排，采暖前期管道试水就近排入公司的渣水系统进行水渣淬冷，循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后就近排入太钢生活污水管网，最终进入赵庄污水处理厂集中处理后回用；软水站排水回用于厂区降尘。 |
| 3 | 各类产噪设备，采取室内屏蔽、隔声吸声、安装减振垫等措施，选用立式水泵，设于地下。污染物排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 各类产噪设备，采取室内屏蔽、隔声吸声、安装减振垫等措施，选用立式水泵，设于地下。污染物排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 4 | 生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处理 | 厂区设封闭垃圾箱，生活垃圾统一收集后定期交环卫部门统一处理。 |

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）环保设施处理效率

项目调试运行期间，各项环保设施均运行正常，环保设施运行符合环境影响报告表及其环评批复的要求。

## （二）污染物排放情况

厂界噪声验收监测结果表明：监测期间，厂界噪声昼间监测值范围为厂界噪声范围为昼间：60.1-64.7dB（A），夜间：50.2-54.8dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）)。

# 六、工程建设对环境的影响

山西太钢不锈钢股份有限公司低参数余热利用项目符合国家产业政策要求，符合太原市总体规划要求，选址合理。据验收监测结果可知，污染物满足达标排放，周围环境质量可达到验收执行标准。工程建设对周围环境产生的影响较小。

# 七、验收结论

山西太钢不锈钢股份有限公司低参数余热利用项目进行了环境影响评价，报告表经太原市环境保护局尖草坪分局批复。项目基本按照环评及其批复要求进行了建设。验收监测结果表明，污染物可以做到达标排放，不存在国家规定的验收不合格情形。验收组认为，本项目竣工环境保护验收为基本合格。

# 八、后续要求

对环保设施要定期维护维修，确保各环节的污染物稳定达标排放。

九、验收人员信息

见附表。

2021年9月29日