山西太钢不锈钢股份有限公司煤气锅炉升级改造项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月29日，山西太钢不锈钢股份有限公司根据《山西太钢不锈钢股份有限公司煤气锅炉升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

根据原国家环境保护部和原山西省环境保护厅相关规定，本次验收全部为项目建设单位自主验收。

参加验收的有项目设计和施工单位中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司，工程监理单位山西震益工程建设监理公司，项目环评单位中冶节能环保有限责任公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位山西太钢环境监测有限公司的代表及应邀专家。与会代表检查了项目现场，听取了建设单位对工程建设和环保设施调试的情况介绍以及监测单位对项目竣工验收监测情况的介绍，验收组（名单附后）提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂办公楼南侧，300MW机组2#机以东

建设性质：技术改造

建设规模：新建1×260t/h亚临界超高温煤气锅炉、1×80MW亚临界超高温直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组，同步建设脱硫脱硝设施。

工程组成与建设内容：项目包括主体工程、辅助工程、公用工程、依托工程、环保工程、淘汰工程等，主要建设内容：本项目利用太钢公司的富余高炉煤气，新建1×260t/h亚临界超高温煤气锅炉和1×80MW亚临界超高温直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组，配套设施包括热力系统、燃烧系统、控制系统、电气系统、脱硫系统、脱硝系统等。本项目建成后，现有2台130t/h的中温中压煤气锅炉（9#、10#锅炉）停炉作为应急备用。工程组成与建设内容见表1。

表1  项目组成及建设内容表

| 工程名称 |  |  | 变更前项目环评设计建设内容 | 变更后项目环评设计建设内容 | 实际建设内容 | 与变更后环评 一致性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 煤气锅炉 |  | 2台240t/h高温高压煤气锅炉 | 1×260t/h亚临界超高温煤气锅炉 | 1×260t/h亚临界超高温煤气锅炉 | 一致 |
|  | 汽轮发电机组 |  | 2台12MW背压发电机组 | 1×80MW亚临界超高温直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组 | 1×80MW亚临界超高温直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组 | 一致 |
|  | 除盐水站 |  | 1座400t/h除盐水站，34m×19m×16m，布置有除二氧化碳器、原水泵、反渗透装置等，用于提供煤气锅炉补给水 | 锅炉除盐水就近从太钢除盐水管网引接 | 锅炉除盐水就近从太钢除盐水管网引接 | 一致 |
| 辅助工程 | 主厂房 |  | 布置引风机室、水平烟道、除氧间等 | 布置汽机房、除氧间、锅炉房等 | 布置汽机房、除氧间、锅炉房等 | 一致 |
|  | 空冷平台 |  | 无 | 布置循环水泵房、蒸发冷却器、主变压器和空冷配电间等。汽轮机凝汽系统采用直接空冷，辅助设备采用闭式循环系统带蒸发冷却器的二次循环冷却方案 | 布置循环水泵房、蒸发冷却器、主变压器和空冷配电间等。汽轮机凝汽系统采用直接空冷，辅助设备采用闭式循环系统带蒸发冷却器的二次循环冷却方案 | 一致 |
| 公用工程 | 供电 |  | 项目自身提供，新建10kV配电室 | 项目自身提供，新建1座110kV升压站，以1回110kV电缆出线接入太钢110kV变电站 | 项目自身提供，新建1座110kV升压站，以1回110kV电缆出线接入太钢110kV变电站 | 一致 |
|  | 供水 |  | 太钢管网统一供给 | 不变 | 不变 | 一致 |
|  | 煤气 |  | 太钢煤气管网供应 | 不变 | 不变 | 一致 |
|  | 压缩空气 |  | 太钢厂区压缩空气管网供应 | 不变 | 不变 | 一致 |
| 依托工程 | 排水 |  | 依托太钢厂区现有生活污水和生产废水排水管网，送太钢赵庄污水处理场处理后回用，不外排 | 依托太钢厂区现有生活污水和生产废水排水管网，送太钢污水处理厂处理。 | 依托太钢厂区现有生活污水和生产废水排水管网，送太钢污水处理厂处理。 | 一致 |
|  | 办公区 |  | 办公场所依托太钢能源动力厂办公楼 | 不变 | 不变 | 一致 |
| 环保工程 | 废气 | 锅炉烟气 | 2台燃气锅炉各安装一套低氮燃烧器，并预留脱硝位置 | 石灰石－石膏湿法脱硫，脱硫浆液利用现有2×300MW的脱硫制浆液系统；低氮燃烧器+烟气再循环+SCR脱硝，尿素系统利用现有2×300MW的制备系统。 | 一致 | 一致 |
|  | 废水 | 生产废水、生活污水 | 送太钢赵庄污水处理厂处理 | 送太钢污水处理厂处理。 | 送太钢污水处理厂处理。 | 一致 |
|  | 固废 | 脱硫石膏 | 无 | 太钢能源动力总厂石膏生产线生产为石膏粉后统一外售，全部综合利用 | 太钢能源动力总厂石膏生产线生产为石膏粉后统一外售，全部综合利用 | 一致 |
|  |  | 废催化剂 | 无 | 更换的废催化剂由生产厂家统一回收 | 更换的废催化剂由生产厂家统一回收 | 一致 |
|  |  | 废机油 | 太原钢铁（集团）公司福利总厂进行集中处置 | 太钢加工厂统一收集后交有资质单位处理 | 太钢加工厂统一收集后交有资质单位处理 | 一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理. | 不变 | 不变 | 一致 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 选用低噪设备、并室内安装；送风机入口、锅炉排汽及安全阀排汽处安装消声器；汽轮发电机组设置基础减振，并采取隔声措施；水泵采取隔声措施等 | 不变 | 不变 | 一致 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积为300m2 | 绿化面积为264m2 | 绿化面积为264m2 | 一致 |
| 淘汰工程 |  |  | 对原1台75t/h（4#）、2台130t/h（9#、10#）、1台120t/h（5#）煤气锅炉进行整合，拆除原4#、5#锅炉和除尘器，9#、10#锅炉作为应急备用。 | 原4#、5#锅炉已停炉，本项目建成后9#、10#锅炉停炉作为应急备用。淘汰部分基本不变。 | 原4#、5#锅炉已停炉，本项目建成后9#、10#锅炉停炉作为应急备用。淘汰部分基本不变。 | 一致 |

## （二）建设过程及环保审批情况

1、项目环境影响报告表编制与审批情况

山西清泽阳光环保科技有限公司于2015年8月编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司燃气锅炉高效改造项目环境影响报告表》。太原市环境保护局尖草坪分局于2015年8月18日以并环尖审批〔2015〕第38号文对该项目环境影响报告表进行了批复。2019年8月，尖草坪区环保分局对项目变更进行了审批。

2、开工与竣工时间、调试运行时间

项目于2020年3月开工建设，于2021年7月竣工，于2021年7月开始进行试生产并进行环保设施调试。调试期间，委托山西太钢环境监测有限公司环境监测站于2021年8月3日至8月4日按照验收监测方案开展了验收监测和环境管理检查。

3、项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

## （三）投资情况

项目实际总投资30958万元，其中环保投资342万元，占总投资的1.1%。

## （四）验收范围

本次竣工环境保护验收包括太钢不锈钢股份有限公司燃气锅炉高效改造项目的主体工程、辅助工程、环保工程及公辅设施等。

# 二、工程变动情况

经核实，本项目变更内容为由2台240 t/h高温高压煤气锅炉+2台12MW背压机组，变更为1×260t/h亚临界超高温煤气锅炉+1×80MW亚临界超高温直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组，并同步建设锅炉烟气脱硫脱硝设施。

本项目变更后于2019年7月12日取得了太原市工业和信息化局关于《山西太钢不锈钢股份有限公司煤气锅炉升级改造项目核准证》，并于2019年8月19日收到太原市环境保护局尖草坪分局《关于对山西太钢不锈钢股份有限公司煤气锅炉升级改造项目变更环评报告申请的复函》。

本项目变更的主要目的是适应太钢厂区富余煤气量变化情况、最新的环保政策及超低排放标准要求。本项目变更后能削减污染物排放总量，对区域环境的影响有一定的改善作用。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中附件《火电建设项目重大变动清单（试行）》对比结果，本项目变更内容不属于重大变更。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废气产生及治理设施

本项目废气主要为燃气锅炉燃烧煤气排放的烟气，经过脱硝（低氮燃烧器+烟气再循环+SCR脱硝）和脱硫（石灰石－石膏湿法脱硫）处理后，经60m高烟囱排放。

（二）废水产生及治理设施

1、锅炉排水、主厂房辅助工艺排水，经收集后送太钢污水处理厂统一处理。

2、锅炉烟气采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统，在石灰石制浆过程及石膏脱水等过程中，产生少量的脱硫废水，经处理后回用，不外排。

3、汽轮机凝结水，全部收集于下部凝结水箱经凝结泵送入现有凝结水处理装置处理后全部作为除盐水回用，不外排。

4、生活污水经厂区生活污水管网送太钢污水厂统一处理。本项目无新增人员，不新增生活污水。

## （三）固体废物

（1）一般固体废弃物：

脱硫石膏：锅炉烟气脱硫系统采用石灰石－石膏湿法脱硫，全部由太钢能源动力总厂石膏生产线生产为石膏粉后统一外售，全部综合利用。

废催化剂：锅炉烟气脱硝SCR系统2年更换一次催化剂，更换的废催化剂全部由催化剂生产厂家回收利用。

生活垃圾：本项目产生的生活垃圾主要为职工日常生活中抛弃的各类废弃物，如废纸、废塑料等。生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一处理。

（2）危险固体废弃物：

废机油：由太钢加工厂统一收集后送有资质单位处理。

## （四）噪声

本项目噪声主要为锅炉发电系统的汽轮发电机组、水泵、风机等产噪设备，通过采取室内安装、基础减振等措施后，对周围声环境影响不大。

## （五）环保设施建设情况与环评报告及批复对照

环保设施建设情况与环评报告要求对照见表2。

表2环保设施建设情况与环评报告对照表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气锅炉 | 烟尘、SO2、NOX | 对助燃空气进行过滤 调整锅炉工作参数，安装低氮燃烧器（预留脱硝位置） | 废气经低氮燃烧器+烟气再循环+SCR脱硝、石灰石－石膏湿法脱硫后排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、NH3-N、SS | # 排往太钢厂区污水管网，最后进入太钢赵庄污水处理厂处理后回用，不外排 （处理规模为19万m3/d） | # 排往太钢厂区污水管网，最后进入太钢赵庄污水处理厂处理后回用，不外排 |
|  | 生产废水 | 清洁排水 |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | 厂区设封闭垃圾箱，定期交环卫部门统一处理 | 厂区设封闭垃圾箱，定期交环卫部门统一处理 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 交由太原钢铁（集团）公司福利总厂进行集中处置 | 交由加工厂交有资质单位处理 |
| 噪声 | 汽轮机组、泵类等设备 | 噪声 | 基础减振、室内屏蔽、安装消声器以及吸声材料 | 本项目通过设低噪声设备，基础减震，厂房隔声；各类水泵泵体基础设橡胶垫，管道间采取柔性连接方式；各风机出口安装消声器等措施，厂界噪声昼间为59.3-64.3dB（A），夜间噪声范围为51.3-54.5dB（A），均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的要求。 |

环保设施实际建设情况与环评批复要求对照见表3。

表3环保设施实际建设情况与环评批复要求对照表

| 序号 | 环评批复要求措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气经低氮燃烧器+烟气再循环+SCR脱硝、石灰石－石膏湿法脱硫后排放。 | 废气经低氮燃烧器+烟气再循环+SCR脱硝、石灰石－石膏湿法脱硫后排放，满足排放标准限值要求。 |
| 2 | 废水经厂区管网送太钢污水处理厂统一处理。 | 废水经厂区管网送太钢污水处理厂统一处理。 |
| 3 | 废机油由太钢加工厂收集后送有资质单位处置。 | 废机油由太钢加工厂收集后送有资质单位处置。 |
| 4 | 脱硫石膏由太钢能源动力总厂石膏生产线生产为石膏粉后统一外售，全部综合利用。 | 脱硫石膏由太钢能源动力总厂石膏生产线生产为石膏粉后统一外售，全部综合利用。 |
| 5 | 更换的废催化剂由催化剂生产厂家统一回收。 | 更换的废催化剂由催化剂生产厂家统一回收。 |
| 6 | 生活垃圾统一由公司拉运至环卫部门指定场所处置。 | 生活垃圾统一由公司拉运至环卫部门指定场所处置。 |
| 7 | 设低噪声设备，基础减震，厂房隔声；各类水泵泵体基础设橡胶垫，管道间采取柔性连接方式；各风机出口安装消声器。 | 通过设低噪声设备，基础减震，厂房隔声；各类水泵泵体基础设橡胶垫，管道间采取柔性连接方式；各风机出口安装消声器等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）环保设施处理效率

项目调试运行期间，各项环保设施均运行正常，环保设施运行符合环境影响报告表及其环评批复的要求。

## （二）污染物排放情况

1废气：本项目燃气锅炉燃烧煤气产生的烟气，经过脱硝系统和脱硫系统处理后，经60m高烟囱排放。本次环保验收对脱硝系统进口、脱硫系统进、出口烟气分别进行监测，根据监测结果知，脱硫系统出口烟气中颗粒物折算浓度的范围为ND-1.4mg/m³，SO2折算浓度低于检出限，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》附表2颗粒物＜10mg/m³、SO2浓度＜35mg/m³的标准限值要求。NOx折算浓度的范围为14-20mg/m³，满足《关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》（并环改办发[2018]18号）中超低氮排放浓度NOx＜30mg/m³的标准限值要求。氨折算浓度的范围为1.17-1.72mg/m³，满足《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》中SCR工艺脱硝设施氨逃逸指标小于2.5mg/m³的标准限值要求。

4、厂界噪声

厂界噪声验收监测结果表明：监测期间厂界噪声范围为昼间：59.3-64.3dB（A），夜间噪声范围为：51.3-54.5dB（A）。监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、固体废物

（1）一般固体废弃物：

本项目生产过程中产生的固体废物脱硫石膏由太钢能源动力总厂石膏生产线生产为石膏粉后统一外售，全部综合利用。锅炉烟气脱硝SCR系统更换的废催化剂全部由催化剂生产厂家回收利用。

本项目产生的生活垃圾，统一收集后由当地环卫部门统一处理。

（2）危险固体废弃物：

废机油由太钢加工厂统一收集后送有资质单位处理。

五、污染物排放总量

经校核，本项目颗粒物排放量为2.92t/a，二氧化硫排放量为3.37t/a，氮氧化物排放量为40.48t/a，满足环评核定的颗粒物13.5吨/年、二氧化硫673.48吨/年、氮氧化物80.98吨/年的总量控制指标。

# 六、工程建设对环境的影响

项目生产废水统一处理利用不外排；各大气污染物排放源采取有效措施净化；产噪设备采取隔声、降噪等措施控制；各类固废采取相应处置措施。据验收监测结果可知，各污染物满足达标排放，周围环境质量可达到验收执行标准。工程建设对周围环境产生的影响较小。

# 七、验收结论

山西太钢不锈钢股份有限公司煤气锅炉升级改造项目进行了环境影响评价，报告表经太原市环境保护局尖草坪分局批复。项目基本按照环评及其批复要求进行了建设。验收监测结果表明，污染物可以做到达标排放，符合总量控制指标要求，不存在国家规定的验收不合格情形。验收组认为，本项目竣工环境保护验收为基本合格。

# 八、后续要求

加强环保设施的运行管理，设立运行台账，定期维修，确保各环节的污染物稳定达标排放。

九、验收人员信息

见附表。

2021年9月29日