
建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

并环监验字（2015）第040号

(报批版)

项目名称：太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼项目变更

委托单位：太原钢铁（集团）有限公司总医院
太原市环境监测中心站

二○一六年五月
承担单位：  太原市环境监测中心站

站     长：  温彦平  （高级工程师）     

分管站长： 曹力媛  （高级工程师）                

项目负责人： 张忠民  （高级工程师）              

报告编写：  张忠民  （高级工程师）              

审    核：             

审    定： 　          

太原市环境监测中心站
电    话：0351-4220449  传    真：0351-4227089
邮    编：030002        地    址：太原市桃园三巷27号  
目    录

第一章 验收监测工作综述……………………………………………………………………1

1.1任务由来及工作目的…………………………………………………………………1

1.2验收监测依据…………………………………………………………………………1

1.3验收监测指导思想……………………………………………………………………4
1.4环评主要对策结论和建议……………………………………………………………5

1.5环评批复主要内容及要求…………………………………………………………6

1.6环评结论要求与实际建成情况对比…………………………………………………6

1.7验收监测过程质量控制措施…………………………………………………………8
第二章 工程概况………………………………………………………………………………19
2.1医院概况………………………………………………………………………………19
2.2工程基本情况…………………………………………………………………………19

2.3原有工程基本情况…………………………………………………………………24
第三章 主要污染源及其环保设施……………………………………………………………28
3.1医院主要污染来源……………………………………………………………………28
3.2本项目污染治理设施…………………………………………………………………30
第四章 验收监测结果分析……………………………………………………………………34
4.1监测概况………………………………………………………………………………34
4.2监测工况………………………………………………………………………………34
4.3监测结果及分析………………………………………………………………………36
4.4技改工程污染物排放和总量达标情况………………………………………………46
第五章 环保管理………………………………………………………………………………47
5.1环保管理基本情况……………………………………………………………………47 

5.2“三同时”执行情况……………………………………………………………………47
第六章 结论及建议……………………………………………………………………………48
     6.1结论…………………………………………………………………………………48
6.2建议…………………………………………………………………………………49
附件一：委托书

附件二：“太原钢铁（集团）有限公司总医院“太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目环境影响评价报告书”的批复
附件三：“关于太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更项目环境影响评价执行标准的批复”
附件四：“关于太原钢铁（集团）有限公司总医院“太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目环境影响评价报告书进行试运行的批复”
附件五：太原市城市生活垃圾处理费征收协议书

附件六:废物处理协议等 

第一章  验收监测工作综述

1.1任务由来及工作目的
太原钢铁（集团）有限公司是我国特大型钢铁联合企业和全球最大的不锈钢生产基地。太原钢铁（集团）有限公司总医院（以下简称太钢总医院）是中国特大型钢铁联合企业——太原钢铁（集团）有限公司的所属医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性国家三级甲等医院。太钢总医院包括柏杨树街医院、迎新街医院、北大街医院、疾病预防控制中心和三所矿山医院，主要服务于太钢职工家属以及周边群众。太钢总医院为了改善该院的就医条件，促进太原市医疗卫生事业的发展，满足患者求医治病的需求，拟建综合住院楼一座，住院床位数1000张，设计地上十六层（另有一层设备层），地下一层。原拟建地址在柏杨树街医院院内，2011年4月15日山西省环境保护厅晋环函【2011】591号已给出环保审批意见。现太钢总医院从几所医院的院区实际建设情况、地区实际就医情况以及整体发展考虑，变更综合住院楼地址在迎新街医院院内。住院楼内住院床位数和设计层数不变，占地面积和建筑面积有所变化，比原来稍有增加。

原拟建住院楼占地面积3538m2，建筑面积46700m2。本次太钢总医院综合住院楼变更项目太钢迎新街医院总用地面积89043m2，其中净用地面积74880m2。综合住院楼占地面积6600m2，总建筑面积62500m2，其中地上建筑面积55900m2，地下建筑面积6600m2。本项目总投资30368万元，所有资金全部由企业自筹。

根据国家和我省建设项目环境保护竣工验收管理办法和有关规定及太原市环保局的要求,受太原钢铁（集团）有限公司总医院的委托,太原市环境监测中心站承担对该项目竣工环保验收监测工作,并编写监测报告。我站接受委托后,于2015年5月前后多次组织有关人员进行了现场踏勘,在收集有关该项工程环境影响评价报告及批复等环保方面的技术资料以及初步现场调研的基础上编制了验收监测工作方案,经太原市环保管理部门同意后开展监测工作,并编制验收监测报告。
1.2验收监测依据

一、法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日

2、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日
3、国家环保总局环发（2000）38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 及 附件：建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）
4、山西省环保局《山西省开发建设项目环境保护工程竣工验收管理办法》，晋环监字[1995]203号文

5、《关于进一步加强建设项目环境保护管理的通知》，晋环监字（2001）98号（2001.4.4）

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日
8、《国家危险废物名录》2008年8月1日国家环保部令
9、《太原市兰村泉域水资源保护条例》， 2004年5月1日

10、《山西省工业固体废物污染防治条例（修正）》，1997年7月30日
11、《山西省人民政府关于实施蓝天碧水工程的决定》，（晋政发［2006］15号）
12、“关于实行环境容量总量控制有关问题的通知”，山西省环境保护局，晋环发[2005]242号，2005年7月
二、工程依据：

1、太原市城乡规划局关于《太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼项目规划意见的函》，并规函［2011］427号，（2011年8月5日）
2、《太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目环境影响评价报告书》（报批稿），太原市环境科学研究设计院 2012.3

3、关于《太原市环境保护局关于“太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目环境影响评价报告书》的批复，晋环函批［2012］459号  2012年3月12日

4、山西省水利厅“关于太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼建设项目对兰村泉域水环境影响评价报告的批复” ，晋水资源函（2012）第31号  2012年1月13日

5、太原市环境保护局尖草坪分局 “关于太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更环境影响报告书进行试运行的批复”，并环尖试生产（2014）第02号  2014年4月15日

6、 《太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目竣工环境保护验收监测委托书》，2015年4月24日

三、验收监测执行标准：

1、《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）表1中二类区III时段燃气
2、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
3、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 大型标准

4、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中 1类、4a类标准

5、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水 污染预处理标准限值
6、固体废物暂存执行《 危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）

各项污染物具体执行标准值见表1-1。

表1-1  验收监测标准值一览表

	废水
	医院废水

	
	项   目
	pH
	CODcr
	氨氮
	BOD5
	SS
	色度
	挥发酚
	石油类
	动植物油

	
	单   位
	/
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	度
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	
	标准值
	6-9
	250
	--
	100
	60
	--
	1
	20
	20

	
	项   目
	粪大肠菌群数
	阴离子表面活性剂
	总氰化物
	总汞
	总镉
	总铬
	六价铬

	
	单   位
	MPN/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	
	标准值
	5000
	10
	0.5
	0.05
	0.1
	1.5
	0.5

	
	项   目
	总砷
	总铅
	总银
	总α
	总β
	总余氯
	/
	/

	
	单   位
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	Bq/L
	Bq/L
	接触时间≥1.5h
	/
	/

	
	标准值
	0.5
	1
	0.5
	1
	10
	接触池出口6.5-10mg/L
	/
	/

	
	标准名称
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中标准限值

	废气
	有组织

	项   目
	锅炉（天然气）

	
	
	
	烟尘
	SO2
	NOx
	烟气黑度

	
	
	标准值

mg/m3
	30
	50
	400
	1（林格曼，级）

	
	
	标准名称
	《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）表1二类区Ⅲ时段

	
	
	项   目
	食堂油烟

	
	
	
	排放浓度mg/m3
	去除效率

	
	
	标准值
	2
	≥85%

	
	
	标准名称
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2

	
	无组织
	项   目
	氨气
	硫化氢
	氯气
	甲烷

	
	
	标准值
	1.0 mg/m3
	0.03mg/m3
	0.1 mg/m3
	1%（体积）

	
	
	标准名称
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3

	噪声
	类别
	昼间
	夜间

	
	1
	55
	45

	
	4
	70
	55

	
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类、4类标准


1.3验收监测指导思想

本次验收监测工作将按照上述基本依据，结合该医院的特点和工程具体建设情况，本着认真负责、科学规范、客观公正、实事求是的基本指导思想进行。

1、坚持服务第一

根据环境监测必须为环境管理服务，环境管理必须依靠环境监测的原则，验收监测工作要充分发挥技术支持、技术保证作用，为环境保护行政管理部门对建设项目的环保工程全面竣工验收提供科学依据服务，同时为医院执行“三同时”，促进医疗与环保协调发展服务。

2、突出验收重点

根据该工程特点，在能以满足全面验收要求的前提下，在制定和实施工作方案及编制验收监测报告时，必须突出验收重点。以废水、废气污染源监测及其主要环保设施考核为重点，噪声和固废只做一般性监测或调查；按照工作量最少化原则，尽可能减轻医院负担。

3、注重科学性

以严谨的科学态度和工作作风，认真执行国家有关的监测技术规范、方法和标准，采取全程序的质量保证措施，获取准确可靠、代表性强、客观公正的监测数据；严格按照国家和地方的法规、环境标准以及环保设施评价方法，对监测和调研结果进行综合分析与评价。

1.4环评主要对策结论和建议
     《太钢总医院综合住院楼项目变更环境影响报告书》中的主要结论及建议如下：

1、大气影响及环保对策

该项目大气污染物主要为1台4t/h和1台3t/h燃气锅炉排放的锅炉烟气、厨房炉灶排放的油烟废气等，环保措施主要为：

厨房炉灶排放的油烟：安装油烟净化设施，保证达标排放。

锅炉废气：采用清洁型能源天然气。

2、水影响及环保对策

原迎新街医院所排污废水全部进入医院污水处理站处理，处理后的废水排入城市下水管网，然后进入太原市北郊污水处理厂处理。

本工程产生的医院废水经废水处理系统处理后达到医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值。

3、噪声影响及环保对策

项目产生噪声的设备主要是食堂排风机，医院污水处理站的鼓风机、水泵，水泵房水泵，锅炉房鼓、引风机等机械动力设备，采取动力设备减震隔声措施后，其声源所在设施边界噪声排放应满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准要求。院界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准。

4、固体废物影响及环保对策

迎新街医院产生的固体废物包括一般性固体废物和医疗废物。

一般性固体废物主要为生活垃圾，包括普通生活垃圾、餐厅的厨余物、剩饭剩菜、果皮果核、废纸废塑料、包装材料及其它废物。医院是患者集中治疗、检查和生活的场所，不仅产生一般的固体废物，还产生大量医疗废物。

本工程产生的生活垃圾，袋装后投入医院定点堆放点，由太原市尖草坪区环卫队统一收集，运至太原市候村生活垃圾填埋场进行卫生填埋处理。

本工程产生的医疗废物全部严格按照《医疗废物分类目录》的要求进行分类、严格的管理。所有医疗废物按科室进行收集，装入黄色特种医疗垃圾专用袋后，由医院专人送至医疗垃圾临时贮存处的特种垃圾箱中，定期进行清运、集中处理。同时执行《医疗废物管理条例》，并按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001进行贮存。迎新街医院已与太原市特种垃圾管理处签订协议，所有医疗废物由太原市特种垃圾管理处用专用车定期集中清运至太原市特种垃圾焚烧场进行焚烧无害化处理。
污水处理站产生的格栅渣、污泥中含有多种致病菌，先用石灰消毒处理，迎新街医院已与有处理资质的太原市尖草坪区洁达通排水技术服务部签订处理协议。由洁达通排水技术服务部对太钢总医院的下水道、化粪池等进行清理疏通，场地清理干净，所有淤积物按照医疗垃圾的有关规定全部清运至迎新街医院医疗垃圾暂存处，由太原市特种垃圾管理处用专车定期集中清运至太原市特种垃圾焚烧厂进行焚烧处理。
1.5环评批复主要内容及要求

    本建设项目环评批复及主要要求见附件。

1.6环评结论要求与实际建成情况对比

该工程环评及批复要求建成的环保设施和措施与实际建成的情况对比见表1－2。

表1-2  环评及批复要求与实际建成的环保设施和措施对比表

	类别
	污染源名称
	污染物
	排放方式
	排放

规律
	环评及批复要求的治理措施
	实际建成的设施（措施）
	投  资

（万元）

	大气
	环评时：1台4t/h燃气锅炉、1台3t/h燃气锅炉。实际建成：1台4t/h燃气锅炉、3台2t/h燃气锅炉


	烟尘
	有组织
	间歇
	燃用洁净燃料天然气

天然气为陕京二线管道天然气，烟囱高8m，出口直径为325mm
	四台锅炉采暖期二开二备，非采暖期一开二备；均采用燃用洁净燃料天然气；位于一个锅炉房内，共四个（1#～4#）8米高钢制排气筒。


	258

	
	
	SO2
	
	
	
	
	

	
	
	NOx
	
	
	
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	
	
	
	

	
	食堂
	油烟
	有组织
	间歇
	安装油烟净化装置
	安装二台HX-YJ-D-12A型静电式油烟净化器，5#和6#排气筒，排气筒高度约12米。
	3

	
	
	净化效率
	
	
	
	
	

	废水
	生活污水

医疗废水
	PH、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮等
	连续
	连续
	食堂废水经隔油池预处理，酸性废水用碱中和，含氰废水用次氯酸盐氧化法处理，含铬废水采用FeS04—石灰法，含汞废水用Na2S沉淀法，特殊废水经预处理后与医院其它废水一起进入本院污水处理站处理，处理达标后排入城市下水管网，经管网进太原市北郊污水处理厂处理；建地下水监测井。
	现在医院不产生含氰废水、含铬废水、含汞废水等。生活污水、食堂排水隔油后和医疗废水均进入地埋式一体化生物接触氧化法处理（800m3/d）。工艺采用：化粪池+格栅井+调节池（330m3）+缺氧+接触氧化法+沉淀+脱氯进行处理最终排入太原市北郊污水处理厂；地下水监测井建成。
	273

	噪声
	污水处理站水泵、食堂风机等
	噪声
	噪声
	连续
	设隔音、减振基础、消声器等
	隔音、减振基础，主要声源位于室内或高空
	/

	固废
	职工办公、生活
	生活垃圾
	连续产生，定期处理处置
	连续
	集中收集，送城市垃圾填埋场进行卫生填埋处理
	集中收集，送城市垃圾填埋场进行卫生填埋处理
	


	
	门诊、病房
	医疗废物
	
	连续
	特种垃圾房暂存，送太原市特种垃圾场集中焚烧处置
	特种垃圾房暂存，送太原市特种垃圾场集中焚烧处置
	

	
	污水处理站
	污泥等
	
	连续
	委托太原市尖草坪区洁达通排水技术服务部处理
	
	

	绿化
	绿化面积26430平方米，绿化率38.3%
	550


1.7验收监测过程质量控制措施
为科学客观公正反映该企业污染排放情况，按照相关规定，验收监测要在企业正常工况下进行，生产运行负荷应达到额定负荷的75％以上。在验收监测过程中要严格按照《环境监测技术规范》和国家有关规定进行。监测中所用的采样仪器和分析仪器均经计量部门鉴定合格，并在有效期内使用，监测人员做到持证上岗，人员持证情况见表1-3，仪器鉴定情况见表1-6。

1、污染源废气在采样前，均对流量计进行校准，废气采样仪器校准情况见表1-4～表1-5；
2、锅炉测定时所采集气量不得少于1立方米,其中每个测点连续采样时间不得少于3分钟。 

3、废水监测从样品采集、样品运送、样品交接、样品保存到实验室分析、数据处理各环节全面贯彻质量保证措施，其中CODcr、BOD5、PH、SS、氨氮、六价铬、总铅等进行10%以上的平行双样测定，以保证监测数据的准确、可靠，废水监测质控数据见表1-7，地下水监测质控数据见表1-8。

4、厂界噪声在监测前后，均要对噪声监测仪进行校准，测量前后校准值相差≤0.5分贝。雨、雪天气或风速大于4米/秒以上时停止采样。

5、在验收监测报告中要全面如实反映验收监测期间企业的生产工况。

6、验收监测报告必须经三级校审后报出。

本次验收监测中所有监测项目采用的监测仪器及分析方法见表1-9。
表1-3    验收监测人员持证上岗情况一览表

	姓 名
	工作内容
	上岗证编号
	姓 名
	工作内容
	上岗证编号

	马洪斌
	烟气采样及分析
	2014A053
	王宝军
	烟气采样及分析
	2014A058

	王玉芬
	废水油烟监测
	2014A063
	岳伟
	废水噪声监测
	2014A064

	梁 欣
	废水油烟噪声监测
	2014A066
	王俊飒
	废水油烟监测
	2014A067

	许震宇
	废水噪声监测
	2014A068
	赵晓声
	水质采样
	2014A069

	王伟
	水质分析（汞、砷、硒、六六六、滴滴涕）
	2014A021
	温雅娟
	水质分析（总磷、碘化物）
	2014A022

	毛雨廷
	水质分析

（铜、镍、锌）
	2014A024
	赵利
	水质分析

（阴离子洗涤剂、亚硝酸盐氮）
	2014A025

	员海燕
	水质分析（氰化物、总硬度、硝酸盐氮）
	2014A026
	徐强
	水质分析（石油类）
	2014A027

	焦勇霞
	水质分析（细菌总数、粪大肠菌群、余氯等）
	2014A029
	窦春娇
	水质分析（PH）
	2014A030

	马翔
	水质分析（氟化物、硫酸盐）
	2014A033
	王晓春
	水质分析（CODCr\高锰酸盐指数）
	2014A034

	马世萍
	水质分析（氨氮）
	2014A035
	张丽华
	水质分析

（悬浮物、全盐量）
	2014A036

	杨增荣
	水质分析

（氯化物）
	2014A039
	曹檬檬
	水质分析

（六价铬、总铬、挥发酚）
	2014A041

	崔苗
	水质分析

（BOD5）
	2014A042
	/
	/
	/


表1-4       废气烟尘采样使用仪器（烟尘）校准情况一览表
	仪器型号名称
	仪器编号
	气路名称
	仪器读数

（L/min）
	标准流量计读数（L/min）

	TH-880V微电脑烟尘平行采样仪
	S-B-73
	烟尘采样
	20.0
	20.10

	3012H自动烟气测试仪
	S-B-87
	油烟采样
	20
	20.11

	
	S-B-88
	油烟采样
	25
	25.11


表1-5    废气采样使用仪器（二氧化硫、一氧化氮）校准情况一览表
	仪器型号名称
	仪器编号
	气路名称
	仪器读数

（mg/m3）
	标气读数
（mg/m3）
	相对误差

（%）

	880F微电脑烟尘平行采样仪
	S-B-73
	二氧化硫
	90
	89
	1.1

	
	
	一氧化氮
	107
	106
	0.9


表1-6      监测使用仪器检定情况一览表

	类别
	序号
	仪器名称及型号
	仪器编号
	数量
	检定时间
	有效期
	检定单位

	废水
	1
	722分光光度计
	B0607027（C-B-11）
	1
	2015.4.1
	1年
	山西省计量监督检定测试所

	
	2
	YSI58溶解氧测定仪
	B9006651（S-W-3）
	1
	2015.7.10
	1年
	

	
	3
	酸式滴定管
	1-8(S-G-6、9、10)
	1
	2014.10.17
	3年
	

	
	4
	PHS-2C酸度计
	99300111（C-C-7）
	1
	2015.4.1
	1年
	

	
	5
	电子分析天平
	1118300480（C-A-6）
	1
	2015.6.13
	1年
	

	
	6
	红外分光测油仪
	05260716（S-W-40）
	1
	2015.7.10
	1年
	

	
	7
	NOV AA400型原子吸收分光光度计
	（C-C-17）
	1
	2014.7.12
	2年
	

	
	8
	ContrA AA700型原子吸收分光光度计
	（C-C-27）
	1
	2015.4.1
	2年
	

	
	9
	7890A 气相色谱仪
	C-C-28
	1
	2015.4.1
	2年
	

	
	10
	7890A 气相色谱仪
	C-C-30
	1
	2015.4.1
	2年
	

	
	11
	TU-1901型紫外分光光度计
	C-B-13
	1
	2015.4.1
	1年
	

	
	12
	PXSJ-216F型离子活度计
	C-C-4
	1
	2015.4.1
	1年
	

	
	13
	AFS-3100型原子荧光光度计
	C-C-21
	1
	2015.4.1
	1年
	

	
	14
	Thermo Fisher电感耦合等离子体质谱仪
	C-C-33
	1
	2013.7.12
	3年
	

	废气油烟采样
	15
	TH-880V微电脑烟尘平行采样仪
	S-B-73
	1
	2015.7.10
	1年
	

	
	16
	3012H自动烟气测试仪
	S-B-87 S-B-88
	2
	2015.7.10
	1年
	

	
	17
	QT201B光电测烟望远镜
	（S-B-77）
	1
	/
	
	

	噪声
	18
	AWA6228多功能声级计
	101788（S-N-21）
	1
	2015.1.21
	1年
	


表1-7        废水监测质量控制数据一览表

	序号
	监测
项目
	样品编号
	平行双样
	加标回收率（%）
	标准样品（mg/L）

	
	
	
	测定值（mg/L）
	相对偏差（%）
	
	真值
	测定值

	1
	PH
	密码2#
（SH-15-0468）
	7.80
	0.1
	—
	—
	—

	
	
	
	7.78
	
	
	
	

	2
	SS
	SH-15-4062
	9
	5.9
	—
	—
	—

	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	SH-15-4068
	8
	5.9
	—
	—
	—

	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	密码2#
（SH-15-0468）
	7
	6.7
	—
	—
	—

	
	
	
	8
	
	
	
	

	3
	COD
	SH-15-4062
	17.4
	17.4
	—
	—
	28.2

	
	
	
	17.3
	
	
	
	

	
	
	SH-15-4068
	19.3
	19.2
	—
	—
	28.0

	
	
	
	19.2
	
	
	
	

	
	
	密码2#
（SH-15-0468）
	19.0
	0.5
	—
	—
	—

	
	
	
	19.2
	
	
	
	

	4

	BOD5
	SH-15-4062
	1.03
	2.8
	—
	—
	—

	
	
	
	1.09
	
	
	
	

	
	
	SH-15-4065
	168
	0.9
	—
	—
	—

	
	
	
	165
	
	
	
	

	
	
	密码2#
（SH-15-0468）
	4.25
	3.8
	—
	—
	—

	
	
	
	4.59
	
	
	
	

	5
	氨氮
	SH-15-4062
	1.60
	0.3
	98.0
	—
	—

	
	
	
	1.61
	
	
	
	

	
	
	SH-15-4068
	3.27
	0.0
	98
	—
	—

	
	
	
	3.27
	
	
	
	

	
	
	密码2#（SH-15-4068）
	3.26
	0.2
	—
	—
	—

	
	
	
	3.27
	
	
	
	

	6
	阴离

子洗涤剂
	SH-15-4068
	ND
	0.0
	96.0
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	
	
	SH-15-4067
	ND
	0.0
	95.0
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	
	
	密码2#
（SH-15-0468）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	


续表1-7    废水监测质量控制数据一览表

	序号
	监测
项目
	样品编号
	平行双样
	加标回收率（%）
	标准样品（mg/L）

	
	
	
	测定值（mg/L）
	相对偏差（%）
	
	真值
	测定值

	7
	石

油

类
	密码2#
（SH-15-0468）
	0.20
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	0.020
	
	
	
	

	
	
	现场平行（SH-15-4062）
	0.25
	2.0
	—
	—
	—

	
	
	
	0.24
	
	
	
	

	8
	动植
物油
	密码2#
（SH-15-0468）
	0.10
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	0.10
	
	
	
	

	
	
	现场平行（SH-15-4062）
	0.09
	5.9
	—
	—
	—

	
	
	
	0.08
	
	
	
	

	9
	总银
	SH-15-4065
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND 
	
	
	
	

	
	
	密码1#
（SH-15-0465）
	ND
	0.0
	96.0
	—
	—

	
	
	
	ND 
	
	
	
	

	10

	总汞
	密码1#

（SH-15-0465）
	1.33×10-3
	1.1
	—
	—
	—

	
	
	
	1.36×10-3
	
	
	
	

	11
	总砷
	密码1#

（SH-15-0465）
	1.15×10-3
	2.2
	—
	—
	—

	
	
	
	1.10×10-3
	
	
	
	

	12
	总氰
化物
	密码2#
（SH-15-0468）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	13
	挥
发

酚
	密码2#

（SH-15-0468）
	0.0018
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	0.0018
	
	
	
	

	14
	总

余

氯
	SH-15-4071
	7.45
	2.3
	—
	—
	—

	
	
	
	7.80
	
	
	
	

	
	
	SH-15-4074
	7.80
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	7.80
	
	
	
	

	
	
	密码2#

（SH-15-0468）
	6.38
	0.6
	—
	—
	—

	
	
	
	6.31
	
	
	
	

	15
	粪大肠菌群
	密码2#
（SH-15-0468）
	＜2
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	＜2
	
	
	
	


续表1-7       废水监测质量控制数据一览表

	序号
	监测
项目
	样品编号
	平行双样
	加标回收率（%）
	标准样品（mg/L）

	
	
	
	测定值（mg/L）
	相对偏差（%）
	
	真值
	测定值

	16
	总铅
	密码1#
（SH-15-4065）
	ND
	0
	—
	0.882±0.036
	0.909

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	17
	总镉
	密码1#
（SH-15-4065）
	ND
	0
	—
	0.0747±0.0034
	7.40×10-2

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	18
	总铬


	SH-15-4059
	0.014
	3.7
	103
	—
	—

	
	
	
	0.013
	
	
	
	

	
	
	密码1#
（SH-15-4065）
	0.012
	9.1
	—
	—
	—

	
	
	
	0.010
	
	
	
	

	19
	六
价
铬
	SH-15-4059
	ND
	0
	95.0
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	
	
	密码1#
（SH-15-4065）
	ND
	0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	


表1-8       地下水监测质量控制数据一览表

	序号
	监测
项目
	样品编号
	平行双样
	加标回收率（%）
	标准样品（mg/L）

	
	
	
	测定值（mg/L）
	相对偏差（%）
	
	真值
	测定值

	1
	PH
	密码

（SH-15-0551）
	7.71
	0.2
	—
	7.32±0.06
	7.36

	
	
	
	7.74
	
	
	
	

	2
	嗅和味
	密码

（SH-15-0551）
	无
	
	—
	—
	—

	
	
	
	无
	
	
	
	

	3
	肉眼可见物
	密码

（SH-15-0551）
	很多
	
	—
	—
	—

	
	
	
	很多
	
	
	
	

	4
	浑浊度
	密码

（SH-15-0551）
	130
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	130
	
	
	
	

	5
	色
	密码

（SH-15-0551）
	50
	0.0
	
	
	

	
	
	
	50
	
	
	
	

	6
	CODMN
	SH-15-0551
	2.09
	0.2
	—
	—
	—

	
	
	
	2.08
	
	
	
	

	
	
	密码

（SH-15-0551）
	2.29
	4.6
	—
	—
	—

	
	
	
	2.09
	
	
	
	

	7
	溶解性总固体
	SH-15-0551
	242
	2.4
	—
	—
	—

	
	
	
	254
	
	
	
	

	
	
	密码

（SH-15-0551）
	540
	0.6
	—
	—
	—

	
	
	
	534
	
	
	
	

	8
	氨氮
	SH-15-0551
	0.384
	0.4
	98.0
	—
	—

	
	
	
	0.387
	
	
	
	

	
	
	密码

（SH-15-0551）
	0.381
	0.4
	—
	—
	—

	
	
	
	0.384
	
	
	
	

	9
	六六六
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	
	
	

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	10
	滴滴涕
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	


	11
	镍
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	0.395±0.021
	0.384

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	12
	碘化物
	SH-15-0551
	2.33×10-2
	0.4
	99.5
	—
	—

	
	
	
	2.35×10-2
	
	
	
	

	
	
	密码（SH-15-0551）


	2.22×10-2
	2.6
	—
	—
	—

	
	
	
	2.34×10-2
	
	
	
	


续表1-8        地下水监测质量控制数据一览表

	序号
	监测
项目
	样品编号
	平行双样
	加标回收率（%）
	标准样品（mg/L）

	
	
	
	测定值（mg/L）
	相对偏差（%）
	
	真值
	测定值

	13
	阴离

子洗涤剂
	SH-15-0551
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	
	
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	14
	氟化物
	密码

（SH-15-0551）
	0.691
	0.6
	—
	—
	—

	
	
	
	0.683
	
	
	
	

	15
	六价铬
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	—
	—
	—

	16
	总汞
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	17
	总砷
	密码

（SH-15-0551）
	7.26×10-4
	3.3
	—
	—
	49.7μg/L

	
	
	
	6.80×10-4
	
	
	
	

	18
	氰化物
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	19
	总大肠菌群
	密码

（SH-15-0551）
	＜2
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	＜2
	
	
	
	

	20
	细菌总数
	密码

（SH-15-0551）
	18
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	18
	
	
	
	

	21
	挥发酚
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	22
	铜
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	0.642±0.035
	0.621

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	23
	锌
	密码

（SH-15-0551）
	0.012
	9.1
	—
	2.19±0.10
	2.12

	
	
	
	0.010
	
	
	
	

	24
	铅
	密码

（SH-15-0551）
	2.79×10-3
	0.5
	—
	0.882±0.036
	0.860

	
	
	
	2.76×10-3
	
	
	
	

	25
	镉
	密码

（SH-15-0551）
	2.95×10-4
	2.1
	—
	0.0747±0.0034
	7.30×10-2

	
	
	
	2.83×10-4
	
	
	
	


续表1-8      地下水监测质量控制数据一览表

	序号
	监测
项目
	样品编号
	平行双样
	加标回收率（%）
	标准样品（mg/L）

	
	
	
	测定值（mg/L）
	相对偏差（%）
	
	真值
	测定值

	26
	铁
	密码

（SH-15-0551）
	0.234
	0.2
	—
	2.01±0.09
	2.01

	
	
	
	0.235
	
	
	
	

	27
	锰
	密码

（SH-15-0551）
	0.025
	3.8
	—
	0.992±0.052
	1.01

	
	
	
	0.027
	
	
	
	

	28
	总铬
	SH-15-4059
	0.014
	3.7
	103
	—
	—

	
	
	
	0.013
	
	
	
	

	
	
	密码1#
（SH-15-4065）
	0.012
	9.1
	—
	—
	—

	
	
	
	0.010
	
	
	
	

	29
	总硬度
	密码

（SH-15-0551）
	274
	2.1
	—
	—
	—

	
	
	
	286
	
	
	
	

	30
	亚硝酸盐氮
	密码

（SH-15-0551）
	0.015
	6.2
	—
	—
	—

	
	
	
	0.017
	
	
	
	

	31
	硝酸盐氮
	密码

（SH-15-0551）
	3.86
	1.0
	—
	—
	—

	
	
	
	3.78
	
	
	
	

	32
	氯化物
	SH-15-0551
	30.2
	1.7
	—
	—
	51.7

	
	
	
	29.2
	
	
	
	

	
	
	密码

（SH-15-0551）
	30.8
	0.1
	—
	—
	—

	
	
	
	30.2
	
	
	
	

	33
	硒
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	34
	钼
	密码

（SH-15-0551）
	3.79×10-3
	0.1
	—
	—
	—

	
	
	
	3.80×10-3
	
	
	
	

	35
	铍
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	36
	钴
	密码

（SH-15-0551）
	ND
	0.0
	—
	—
	—

	
	
	
	ND
	
	
	
	

	37
	钡
	密码

（SH-15-0551）
	0.400
	0.3
	—
	—
	—


  表1-9  监测项目、监测仪器及分析方法一览表
	监测项目
	监测
方法
	监测(分析)仪器
	分析方法
	方法来源

	废

水\地下水
	悬浮物
	地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）

《地下水监测技术规范》（HJ/T164-2004）
	电子天平
	重量法
	GB/T11901-1989

	
	石油类、动植物油
	
	红外分光测油仪
	红外分光光度法
	HJ637-2012

	
	化学需氧量
	
	酸式滴定管
	重铬酸盐法
	GB/T11914-1989

	
	五日生化需氧量
	
	溶解氧测试仪
	稀释与接种法
	HJ505-2009

	
	氨氮
	
	分光光度计
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009

	
	PH
	
	酸度计
	玻璃电极法
	GB/T6920-1986
GB/T5750.4-2006 5.1

	
	阴离子洗涤剂
	
	分光光度计
	亚甲蓝分光光度法
	GB/T7494-1987

	
	挥发酚
	
	可见光分光光度计
	4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 503-2009 

GB/T5750.4-2006 9.1

	
	总汞、总砷
	
	原子荧光光度计
	原子荧光法
	HJ694-2014

GB/T5750.6-2006 8.1

	
	总铅、总镉
	
	原子吸收分光光度计
	原子吸收分光光度法
	GB/T7475-1987 GB/5750.6-2006 9.1

	
	六价铬
	
	分光光度计
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T7467-1987 GB/T5750.6-2006 10.1

	
	总铬
	
	分光光度计
	高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分
光光度法
	GB/T7466-1987

	
	总氰化物
	
	分光光度计
	容量法和分光光度法
	HJ484-2009 

GB/T5750.5-2006 4.1

	
	总余氯
	
	滴定管
	碘量法
	《水和废水监测分析方法》

（第四版）

	
	粪大肠菌群
	
	培养箱
	多管发酵法
	HJ/T347-2007

	
	总α
	
	低本底α、β测量仪
	低本底总α、β比较测量法
	GB/5750.13-2006 1.1, 2.1

	
	总β
	
	低本底α、β测量仪
	低本底总α、β比较测量法
	GB/5750.13-2006 1.1, 2.1

	
	溶解性总固体
	
	1/万电子天平
	重量法
	GB/T11901-1989

	
	硝酸盐氮
	
	紫外分光光度计
	紫外分光光度法
	GB/T5750.5-2006 5.2

	
	亚硝酸盐氮
	
	分光光度计
	重氮偶合分光光度法
	GB/T5750.2-2006 10.1

	
	硫酸盐
	
	离子色谱仪
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006 1.2

	
	总大肠菌群
	
	培养箱
	多管发酵法
	GB/T5750.12-2006 2.1

	
	细菌总数
	
	菌落计数器
	培养法
	GB/T5750.12-2006 1.1

	
	氯化物
	
	酸式滴定管
	硝酸银容量法
	GB/T5750.5-2006 2.1

	
	氟化物
	
	离子活度计
	离子选择电极法
	GB/T5750.5-2006 3.1

	
	总硬度
	
	酸式滴定管
	乙二胺四乙酸二钠滴定法
	GB/T5750.4-2006 7.1

	
	铜、锌
	
	原子吸收分光光度计
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006.4.2

	
	铁、锰
	
	原子吸收分光光度计
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006.3.1

	
	镍
	
	原子吸收分光光度计
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006.15.11


续表1-9  监测项目、监测仪器及分析方法一览表

	监测项目
	监测
方法
	监测(分析)仪器
	分析方法
	方法来源

	废

水\地下水
	钼
	《地下水监测技术规范》（HJ/T164-2004）
	美国热电电感耦合等离子体质谱仪
	电感耦合等离子体质谱法
	GB/T5750.6-2006 13.3

	
	钴
	
	原子吸收分光光度计
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006 14.1

	
	铍
	
	原子吸收分光光度计
	石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ/T59-2000

	
	钡
	
	美国热电电感耦合等离子体质谱仪
	电感耦合等离子体质谱法
	GB/T5750.6-2006 13.3

	
	碘化物
	
	安捷伦气相色谱仪
	生活饮用水标准检验方法
	GB/T5750.5-2006 11.4

	
	滴滴涕
	
	
	毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.9-2006 1.2

	
	六六六
	
	
	毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.9-2006 1.2

	废

气
	烟尘
	锅炉烟尘测试方法

GB5468-91
	便携式多功能测定仪
	重量法
	GB16157-1996

	
	SO2
	
	便携式多功能测定仪
	定电位电解法
	HJ/T57-2000

	
	NOx
	
	便携式多功能测定仪
	定电位电解法
	HJ/T693-2014

	
	烟气黑度
	
	QT201B光电测烟望远镜
	林格曼烟气黑度图法
	HJ/T398-2007

	
	油烟
	/
	红外测油仪
	红外分光光度法
	《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001

	厂界噪声
	 /
	AWA6228型多功能声级计（声校准器AWA-6221B）
	仪器法
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008


第二章  工程概况

2.1医院概况

1、地理位置

本项目建设地址位于太原市尖草坪区迎新街7号，原太钢迎新街医院院内。太钢迎新街医院位于迎新街南二巷以北，迎新街以西，交通便利、运输方便。医院地理位置具体见图2-1 。

2、企业基本组成及关系

太钢迎新街医院是山西省、太原市城镇职工基本医疗保险定点医院，太原市城镇居民基本医疗保险首诊医院，山西省、太原市新型农村合作医疗定点医院，山西省工伤抢救和重点煤矿工伤抢救定点医院。太钢迎新街医院总用地面积89043平方米，其中净用地面积74880平方米。迎新街医院原有职工324人，其中医生90人，护士129人，技师80人，管理人员25人。医院现设编床位238张，设有专业科室25个，拥有国内最先进的高精设备。太钢迎新街医院是山西省高等医学教育基地，山西医科大学教学医院，山西医科大学研究生教学基地，承担着山西医科大学、长治医学院、山西中医学院等9所医学院校的教学工作，是北京安贞医院心血管外科协作中心、北京消化疾病中心太原基地。

在迎新街医院建设综合住院楼，能使重点专科等专业得到迅速发展，工伤急救通道更加畅通，更有利于核心骨干专业的培植发展和人才梯队的形成，扩大重大疾病病种的收容范围，扩充医疗服务项目，提高抢救工伤应急能力，增强医院的综合竟争实力，使太钢职工、家属和附近群众不出远门，即可享受省内一流的医疗服务。
2.2工程基本情况
1、项目名称

太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目

2、项目性质

本项目属于地址变更的改扩建工程。
3、项目建设时间

该项改造施工期2年，项目于2011年10月22日开工施工，2013年11月2日建成投入试运行。
4、建设规模

迎新街医院总用地面积89043m2，其中净用地面积74880m2。综合住院楼占地面积6600m2，总建筑面积62500m2，其中地上建筑面积55900m2，地下建筑面积6600m2。综合住院楼为地上十六层，地下一层，设计住院床位数1000张。

5、工程内容
本次改扩建工程主要建设内容为新建一栋16层综合住院楼及改建部分配套的辅助工程。

本项目实际建设工程主要有：

（1）拆除原有食堂、住院楼，在此处建设综合住院楼一栋。综合住院楼共设地上16层，地下1层，总建筑面积62500m2。保留迎新街医院现有的门诊楼作门诊、医技楼。待综合住院楼建成使用后，医院原有妇幼楼改造为食堂。

（2）拆除原有锅炉房及原有燃油锅炉，新建锅炉房位于医院东北角，锅炉房内设四台锅炉。拆除原有两台燃油茶炉，在住院楼每个病区护理单元内设置电热开水器。

（3）新建污水处理设施一套，位于医院西南角。原有污水处理设施拆除。在医院东北角新建医疗垃圾暂存处一处，原有拆除。在医院住院楼每层设封闭生活垃圾收集桶，原有拆除。

主要工程建设内容见表2-1
表2-1   工程建设内容一览表

	工程类别
	工程
内容
	建设规模  层数（层）/建筑面积m2
	备注

	主体

工程
	综合住院楼


	共设地上16层，地下1层；总建筑面积62500m2
	新建

	
	
	地下一层设有设备用房、药库、一次性物品库等
	

	
	
	一层设置门厅、配液中心、出入院及收费处、HIS系统机房、消控室、医技影像科、DSA、血管机等
	

	
	
	二层设置中心供应、检验科、功能检查、镜检中心
	

	
	
	三层为ICU20床及手术室，共设手术室21间。其中还设有1间隔离手术间，能正负压切换，独立单元设置
	

	
	
	三、四层之间为设备层
	

	
	
	四层设置产房及新生儿病房
	

	
	
	五层至十六层为病房标准层
	

	辅助

工程
	门诊楼
	保留医院原有门诊楼作门诊、医技楼
	原有

	
	停车场
	占地面积约4000m2
	新建

	
	锅炉房
	原有锅炉房及房内1台1t/h燃油锅炉拆除，新建锅炉房在医院东北角，建成4台燃气锅炉（采暖期2开2备，非采暖期1开3备），全部燃用天然气
	拆除、新建

	
	茶炉房
	原有茶炉房拆除，在住院楼每个病区护理单元内设置电热开水器
	拆除、新建

	
	食堂
	原有妇幼楼改造成食堂
	改造

	
	浴室
	新浴室设在住院楼，由新上燃气锅炉提供热水
	新建

	环保

工程
	污水处理站
	位于医院西南角，地埋式，面积459m2，处理能。800m3/d，迎新街医院太原市北郊污水处理厂
	新建

	
	医疗
垃圾
	位于医院东北角，1间房，占地面积30m2
	新建

	
	生活垃圾暂存处
	在医院住院楼每层设封闭生活垃圾收集桶
	拆除、新建

	
	厨房油烟净化器
	食堂新上2套油烟净化器，净化效率满足要求
	新建

	公用

工程
	供热
	冬季采暖为城市集中供热，热源由太钢提供，通过迎新街供热站供应，由城北热力公司管理，特需病房采暖期前后各半月采暖由新上燃气锅炉提供
	新建

	
	供气
	气源为陕京二号，由迎新街天然气供应站供应
	新建

	
	绿地
	保留原有并利用空地进行绿化，绿地面积26028m2，绿化率35%
	改建

	
	道路
	在住院楼建成后周围道路建设、地面硬化
	新建


6、人员配置

总院原有职工324余人，新增职工876人，计划定员1200人。目前实际有医护人员和管理人员共计600人。

7、环保工程

（1）污水处理设施
本项目新建污水处理站，采取工艺。设计能力800m3/d，而试运行现在日排废水量338.3m3/d，能满足本项目废水处理要求。

（2）锅炉房
新建锅炉房位于医院东北角，实际建成4台燃气锅炉分别是：一台4吨/小时,ZRY(Q)-240N型用于冬季住院楼采暖用（办公楼采暖为集中供热）；另外三台2吨/小时锅炉为一开二备用于全年热水供应，型号分别为 ZRY(Q)-120NWW, ZRQ-120N, ZRQ-120WW。原有锅炉房及燃油锅炉拆除。所有锅炉均燃烧天然气，属清洁能源。
（3） 食堂油烟

    为治理医院食堂的厨房油烟，本工程共安装二台HX-YJ-D-12A型静电式油烟净化器（m3/h）。
（4）生活垃圾收贮间
现有生活垃圾收集点位于住院楼北面，半封闭平房，医院东北角设有社区生活垃圾收集站。随着工程的建设，现有生活垃圾收集点拆除，在医院新建综合住院楼每层设封闭生活垃圾收集桶，医院由专人每天清运至生活垃圾收集站（利用原有）。

（5）医疗垃圾暂存处

现有医疗垃圾暂存处位于医院西南办公楼西面1层平房内，预计拆除。新建医疗垃圾暂存处位于医院东北角，占1间房，建筑面积30m2。

（6）绿化

利用空地进行绿化，绿化面积为26028m2。

8、主要医疗器械和设备
    医院建成后搬迁或增加的主要医疗设备见表2-2
     表2-2     改扩建项目的主要仪器和设备一览表
	序号
	设  备
	型  号
	技术参数
	数  量
	备注

	1
	X线计算机断层扫描系统
	optima 660
	64排128层560mA
	1
	新购

	2
	便携彩超
	ACUSON P300
	
	1
	新购

	3
	便携彩超（心脏专业）
	CX50
	
	1
	原有

	4
	彩色超声诊断仪
	IU22
	
	1
	原有

	5
	心脏彩超
	iE Elite
	
	1
	新购

	6
	高端心脏彩超
	西门子SC2000
	
	1
	原有

	7
	磁共振成像系统
	sigane HDXT 1.5T
	
	1
	新购

	8
	数字化口腔全景X光机
	KODAK 9000C
	15mA
	1
	新购

	9
	移动X光射线机
	WFC50
	70mA
	1
	原有

	10
	DR数字X线摄影机
	GMM
	630mA
	1
	原有

	11
	C型臂
	ARCADIS Varic
	100mA
	1
	原有

	12
	C型臂X线机
	MTH-R
	80mA
	1
	原有

	13
	C型臂
	SXT-1000A
	16mA
	1
	原有

	14
	X射线透视机
	KC520-9
	100mA
	1
	原有

	15
	医用诊断X射线摄影机
	KC520-9
	200mA
	1
	原有

	16
	移动X射线机
	F50-100
	50mA
	1
	原有

	17
	数字化移动式X线摄影系统（移动DR）
	XP DIGITAL
	450mA
	1
	新购

	18
	悬吊式双平板数字摄影系统
	VX3733-SYS
	1000mA
	1
	新购

	19
	全数字化乳腺机
	FDR-MS-2500
	600mA
	1
	新购

	20
	大平板多功能X线透视∕摄影系统
	Luminos Drf
	800mA
	1
	新购

	21
	平板血管造影系统
	Artis Zeego
	1000mA
	1
	新购

	22
	16人医用加氧舱
	
	
	1
	新购

	23
	全自动生化分析仪
	AU640
	
	1
	原有

	24
	全自动流水线
	
	
	1
	新购

	25
	疝气冷光源
	CLV-260SL
	
	1
	新购

	26
	疝气冷光源
	CLV-260SL
	
	1
	新购

	27
	高清晰液晶监视器
	OEV-261H
	
	1
	新购

	28
	高清晰液晶监视器
	OEV-261H
	
	1
	新购

	29
	电子胃镜
	GIF-H260
	
	1
	新购

	30
	电子结肠镜
	PCF-Q260JI
	
	1
	新购

	31
	影像处理中心
	CV-260SI
	
	1
	新购

	32
	影像处理中心
	CV-260SL
	
	1
	新购

	33
	电子胃镜
	GIF-Q260J
	
	1
	新购

	34
	肌电图仪
	keypoint4
	
	1
	新购

	35
	脑电图仪
	NT9200系列
	
	1
	新购

	36
	免疫组化仪
	BENCH MARK GX
	
	1
	新购

	37
	手持心电图检查仪
	MECG-200
	
	1
	新购

	38
	全自动三分类血液分析仪
	KX-21
	
	1
	新购


9、工程投资

本项目总投资共计约30368万元，其中建筑工程投资25111万元,其他工程费用2682万元，预备费用2249万元。

2.3原有工程基本情况
2.3.1原有工程基本情况

1、太原钢铁（集团）有限公司迎新街医院原有工程基本情况
迎新街医院原有总用地面积89043m2，其中净用地面积74880m2。医院原有职工324人，其中医生90人，护士129人，技师80人，管理人员25人。迎新街医院原设编床位238张，设有临床专业科室26个。

表2-3   太钢总医院原有主要医疗设备表
	序  号
	设  备
	型  号
	技术参数
	数  量

	1
	核磁共振系统
	1.5T双梯度
	
	1

	2
	多层螺旋CT扫描仪机
	LIGHT SPEED 16
	16排24层
	1

	3
	大型数字血管造影机
	DSA
	
	1

	4
	数字减影血管机
	Advantx lcv+
	
	1

	5
	数字影像诊断传输系统
	X线CR
	
	1

	6
	钼铑双靶乳腺机
	DMR+
	
	1

	7
	飞利浦X线机
	Bucky TS 
	500mA
	1

	8
	遥控透视X线机
	NXY100Y-100mA
	1000mA
	1

	9
	遥控X线机
	PH-158-130u
	850A
	1

	10
	捷克X线机
	CHIROOUB800-125
	125KV/800mA
	1

	11
	移动X线机
	F-30
	30mA
	1

	12
	电容充电式移动X线机
	KCD-12MC
	400mA
	1

	13
	牙科全景曲面X线机
	PANDURA10-C
	10mA
	1

	14
	彩色超声诊断仪
	
	
	1

	15
	高压氧舱
	
	
	1

	16
	全套大型电子内窥镜系统
	奥林巴斯EUIS
	
	1

	17
	全自动生化分析仪
	奥林巴斯AU640
	
	1


2、太钢迎新街医院原有公用设施

（1）给排水

迎新街医院用水来自城市自来水。医院排水包括生活污水和医疗废水，污、废水经院内污水处理站处理后，排入城市下水管网，通过下水管网最终排至太原市北郊污水处理厂。
（2）采暖
    迎新街医院冬季供暖采用城市集中供热。

（3）器械消毒及生活
迎新街医院锅炉房（位于办公楼西侧）设一台1吨/小时 LSS1.0-1.0-YKM型燃油锅炉提供蒸汽用于器械消毒，提供热水用于职工洗澡。该锅炉于2005年投产使用，燃料为柴油。锅炉房设一根烟囱，材质为钢质，直径300mm，高度8米。

迎新街医院原来用两台茶炉提供热水，一台茶炉型号为YSL600K，额定热功率为0.058MW；另一台茶炉型号为CLHS140-Y/Q，额定热功率为0.14MW。两台茶炉均于2005年投产使用，燃料为柴油。烟囱为钢质烟囱，直径300mm，高度5米。

（4）食堂
迎新街医院现设一个可提供200人就餐的食堂。厨房共设置4个灶头，采用液化气作为燃料。原食堂排水没有设隔油池，没有安装油烟净化装置，厨房油烟通过引风系统排入大气中。改扩建工程将拆除现有食堂，临时食堂设在医院现有妇幼楼西侧平房，原用途为教室、洗衣房（早已废弃不用，医院现有病房被罩、床单均由太钢总医院疾病预防控制中心进行清洗、消毒、处理）的平房内。住院楼建成运营后，就餐人数将会增加，待现有妇幼楼内科室、设备搬迁至住院楼后，将妇幼楼改造为食堂。
（5）地上停车场
原停车位均为地上，计120个停车位。
2.3.2原有污染物排放情况
1、废水
医院用水主要来自城市自来水。经调查了解，医院原有床位数为238张，职工324人，医院每天用水量约200m3。医院排水主要包括诊疗室、化验室、病房、手术室及职工生活、食堂、锅炉房等，每天共产生废水量约160m3。医院废水经污水处理站处理后，排入城市下水管网，通过管网最终排至太原市北郊污水处理厂。

迎新街医院原有污水处理站参照《医院污水处理设计规范》国家标准规定设计，总投资60万元，工艺采用：二级处理+消毒+脱氯工艺，设计处理能力为300t/d。

污水处理站以连续运行的方式处理医院污水。即医院污水经化粪池处理后，依次进入格栅井、调节池、初沉池，经接触氧化池生化处理后，在接触反应池入口加入二氧化氯消毒剂进行消毒，消毒后的水自流至脱氯池，在池中加脱氯剂脱氯，经处理达标后的废水由城市下水管网排入太原市北郊污水处理厂进一步处理。

2、废气

原医院产生的废气主要为锅炉烟气、食堂厨房油烟和汽车尾气。

（1）锅炉烟气

迎新街医院用两台燃油茶炉提供热水，一台茶炉型号为YSL600K，额定热功率为0.058MW；另一台茶炉型号为CLHS140-Y/Q，额定热功率为0.14MW；两台茶炉均于2005年投产使用，茶炉年工作天数为365天，每天工作16时。燃料为柴油，主要污染物产生。原有茶炉烟囱高度达不到8米的最低高度要求。

一台1t/h燃油锅炉提供蒸汽用于消毒，提供热水用于洗澡。该锅炉于2005年投产使用，锅炉年工作天数为365天，每天工作16时。燃料为柴油，主要污染物为：烟尘、SO2、NOx、CO。该锅炉烟囱高度达到8米的最低高度要求。
（2）厨房油烟

迎新街总医院原有食堂可提供200人就餐，厨房废气包括厨房燃烧热源产生的废气与炒菜产生的含油烟的废气。食堂采用的燃料为液化石油气，主要污染物为SO2。
单位职工食堂产生油烟。食堂没有安装油烟净化装置，设排气筒1个，厨房油烟通过引风系统通过排气筒排入大气中。
3、噪声
原噪声主要来自于锅炉、食堂引风机和污水处理站的鼓风机、水泵等机械动力设备。

4、固体废物

原来迎新街医院产生的固体废物主要包括生活垃圾和医疗废物，产生量约为143吨/年。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要包括职工（原有职工324人）生活垃圾和住院及就诊人员生活垃圾，产生量为103吨/年，经袋装后投入医院指定堆放点，由太原市尖草坪区环卫队统一收集后送至侯村城市生活垃圾卫生填埋场进行卫生填埋处理。

（2）医疗废物

医疗废物主要来自各科住院病房、医院门诊、检验科等部门，主要为损伤性废物和感染性废物，产生量为40吨/年。污水处理站格栅渣、污泥也属于医疗废物，产生量0.4吨/年。医疗废物全部送至太原市特种垃圾焚烧场进行集中焚烧处理。其中医院污水处理站格栅渣、污泥，由指定人员定期清淘加生石灰消毒后放至医院医疗垃圾暂存处，以免随地堆放造成环境污染。所有医疗垃圾由太原市特种垃圾管理处定期用专车清运至太原市特种垃圾焚烧场进行集中焚烧处理。
第三章 工程主要污染源及其环保设施

 本项目是医院建设工程，建成投入试运行后主要是医疗活动，包括病人门诊挂号就诊，检查化验及取药门诊治疗或住院治疗等活动。产生的污染物主要包括四个方面分别是废水、废气、噪声和医疗废物及生活垃圾等。废水来自生活污水和医疗废水；废气来自四台锅炉燃烧废气、厨房饮食业油烟等；生活垃圾来自于医院900余名职工和住院患者及陪护人员、医疗废物来自医院科研、教学、实验、诊疗过程中产生的固体医疗废弃物；噪声主要来自于锅炉房、污水处理站水泵和设备与来往车辆产生的噪声等。
3.1医院主要污染来源
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                    图3-1  工程主要污染源示意图
3.1.1主要污染源
1、 废水污染

本项目排放的污水包括医疗废水与生活污水，其中诊疗室、化验室、病房、洗衣房、手术室等排放的水属医疗废水，成分复杂并含有大量的致病菌；医院行政管理和医务人员排放的洗浴、洗漱等生活污水及食堂排水属普通生活污水，污染物主要表现在CODCr、BOD5、SS、LAS、油脂等。医院治疗和病人排放的生活污水属于含致病菌医院污水。

2、废气污染

（1）锅炉烟气

本工程环评时计划建设一台4吨/小时的锅炉用于蒸汽消毒和一台3吨/小时的锅炉用于特需病房的提供热源，采暖用集中供热。由于集中供热能力暂时满足不了医院需求，在建设过程中改变设计方案，变更为一台4吨/小时的锅炉和三台2吨/小时的锅炉。医院目前共有四台锅炉合计为10吨/小时。四台锅炉分别为：1#ZRY(Q)-240N型4吨/小时锅炉,用于冬季住院楼采暖用（办公楼采暖为集中供热）；另外三台2吨/小时，锅炉为一开二备用于全年热水供应，分别为2# 锅炉ZRY(Q)-120NWW, 3#锅炉ZRQ-120N, 4#锅炉ZRQ-120WW。四台锅炉位于同一个锅炉房内，分别有一个8米高钢制排放筒。此变更得到太原市环保局尖草坪分局的同意并有试运行批复。
采暖锅炉每天运行时间24小时，一年180天，燃料天然气。另外三台热水锅炉有一台年运行365天，全天24小时运行，主要污染物为：NOx、SO2、烟尘。
（2）食堂厨房废气

现医院内设一个可提供800人就餐的厨房及一个供职工就餐的食堂及一个供病人就餐的食堂。厨房废气包括厨房燃烧热源产生的废气与炒菜产生的含油烟的废气。本项目厨房采用陕京线管道天然气作为燃料，属于清洁燃料。

食物烹饪过程会产生一定的油烟，本项目共设置8个灶头，属于大型规模。

3、噪声污染

（1）产生噪声的设备主要是污水处理站的鼓风机、水泵与水泵房水泵，厨房排烟引风机等机械动力设备。

（2）出入车辆的交通噪声及来自住院部探访人员产生的社会生活噪声等。
4、固废污染

（1）生活垃圾

生活垃圾包括食堂餐厅的厨余物、剩饭剩菜、果皮果核、废纸废塑料、包装材料及其它废物，均为一般固体废物。

（2）医疗废物

 该项目医疗废物的种类分为临床废物与污泥：包括各种使用后丢弃的针头、注射器、纱布绷带敷料、石膏、化验室和病理室废弃的各种标本、血样、各种塑料或玻璃容器、输液器具和导管、大批一次性器械器，以及污水处理站、化粪池产生的污泥等。
3.2本项目污染治理设施

3.2.1废水处理措施
新建的污水处理站采用接触氧化法，对污水进行二级生化处理，二氧化氯消毒并脱氯后排放,排入城市下水管网。污水站设计处理能力为800m3/d，试运行到目前实际水量约为400吨/天，仅为设计处理能力的50%。建设调节池一座，容量为330m3。
此项目污水处理工艺流程见下图：

                                   



















由于目前医院不产生含重金属和氰化物的特种污水，因此科室未建单独的预处理设施。厨房废水经过隔油池处理后和医院其它医疗废水与生活污水直接进入医院的污水处理站，经处理达标后排入城市下水管网，进入太原市北郊污水处理厂。

3.2.2废气处理设施

1、锅炉废气
目前医院2#、3#、4#锅炉均为2吨/小时,全年正常情况下只使用一台，提供蒸汽和热水主要用于消毒、洗澡等医疗生活方面等。采暖季1#锅炉4吨/小时用于住院楼采暖，全年采暖时间为180天。所有四台锅炉均采用天然气做为燃料，属清洁燃料，由迎新街天然气供站供应。四台锅炉位于一座锅炉房内，每台锅炉燃烧产生的废气通过各自高为8米的钢质烟囱排入大气。
2、食堂厨房废气
本食堂共设置8个灶头，其中3个灶头用一个油烟净化器，另外五个灶头对应另一个油烟净化器，属于大型规模。食物烹饪过程产生的油烟，经二台HX-YJ-D-12A型静电式油烟净化器净化后，分别通过二个约12米高的屋顶排放筒排放。
其工艺流程及原理：




3、噪声治理措施
针对主要噪声源，为减轻设备噪声对环境的影响，对风机、水泵等噪声较大的设备，在选型时选用低噪声设备，并将污水处理站的鼓风机与水泵安置在处理站建筑物中，安装有隔音门；将住院部水泵房安置在大楼地下一层的房间。厨房油烟机安装在食堂约12米高的屋顶，并选用低噪声引风机。

加强医院进出车辆的管理。医院内汽车禁止鸣笛，改善医院内行驶道路状况，并加强绿化。 

3.2.4固体废物的治理措施
本项目产生固体废物主要是生活垃圾、医疗废物和污水站的污泥。

1、生活垃圾

生活垃圾包括餐厅的厨余物、剩饭剩菜、果皮果核、废纸废塑料、包装材料及其它废物，可视为一般固体废物。袋装后投入医院定点堆放点，由太原市尖草坪区环卫队统一收集，运至太原市候村生活垃圾填埋场进行卫生填埋处理。
2、医疗废物

医疗废物全部严格按照《医疗废物分类目录》的要求进行分类、严格的管理。所有医疗废物按科室进行收集，装入黄色特种医疗垃圾专用袋后，由医院专人送至医疗垃圾临时贮存处的特种垃圾箱中，定期进行清运、集中处理。同时执行《医疗废物管理条例》，并按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001进行贮存。
由于污水处理站产生的格栅渣、污泥中含有多种致病菌，因此先用生石灰消毒处理，该院已与有处理资质的太原市尖草坪区洁达通排水技术服务部签订处理协议。由洁达通排水技术服务部对迎新街医院的下水道、化粪池等进行清理疏通，所有淤积物按照医疗垃圾的有关规定全部清运干净。

太钢总医院已与太原市医疗垃圾管理处签订协议，所有医疗废物由均由该处用专用车定期集中清运至太原市特种垃圾焚烧场进行焚烧无害化处理。
表3-1    本工程环保措施汇总表

	序号
	污染类别
	污染源
	主要污染物
	治理措施
	备注

	1
	废水
	医疗废水
	总铬、六价铬、总镍、总铜、总锌、CODcr、BOD5、SS、石油类等21项
	地埋式一体化生物接触氧化法处理。工艺采用：化粪池+格栅井+调节池（330m3）+缺氧+接触氧化法+沉淀+脱氯进行处理。
	/

	
	
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、石油类、NH3-N等
	
	

	2
	废气
	1#锅炉ZRY(Q)-240N型4吨/小时,
	NOx、SO2、颗粒物（烟尘）
	采用了燃用天然气锅炉，废气通过8米高1#排放筒排放
	用于冬季住院楼采暖用（办公楼采暖为集中供热）

	
	
	2#锅炉:ZRQY(Q)-120WW(2t/h)
	NOx、SO2、颗粒物（烟尘
	采用了燃用天然气锅炉，废气通过8米高2#排放筒排放
	全年热水供应2#、3#、4#锅炉为一开二备

	
	
	3#锅炉:ZRQ-120N (2t/h)
	NOx、SO2、颗粒物（烟尘
	采用了燃用天然气锅炉，废气通过8米高3#排放筒排放
	

	
	
	4#锅炉 ZRQ-120WW

(2t/h)
	NOx、SO2、颗粒物（烟尘
	采用了燃用天然气锅炉，废气通过8米高4#排放筒排放
	

	
	
	食堂厨房
	油烟
	HX-YJ-D-12A型静电式油烟净化器5#排气筒
	/

	
	
	
	油烟
	HX-YJ-D-12A型静电式油烟净化器6#排气筒
	/

	3
	噪声
	冷却塔、空压机、泵、风机等
	设置消声器；安装减振装置，设隔声围封，声源置于室内
	/

	4
	固废
	一般固体废物
	医院内定点堆放，由太原市尖草坪区环卫队统一收集
	/

	
	
	医疗废物
	按照《医疗废物分类目录》的要求进行分类、严格管理，由太原市医疗废物管理处运送处置
	/


第四章  验收监测结果分析

4.1监测概况

按照报审后的验收监测方案，我站于2015年12月1日～12月2日对废水、食堂油烟、噪声、固废以及地下水进行监测，2015年12月10日～12月11日对四台锅炉排放的废气进行验收监测，同时对该厂的环保管理方面的工作进行现场调查。2016年4月19日-4月20日对污水站周边空气进行补充监测。
本工程建有一座锅炉房共有四台锅炉， 1#锅炉为ZRY(Q)-240N型4吨/小时，用于冬季采暖。2#锅炉为2吨/小时ZRQY(Q)-120WW全年热水供应，3#锅炉为2吨/小时ZRQ-120N（备用），4#锅炉为2吨/小时ZRQ-120WW（备用）。每台锅炉均有各自的独立排放筒，废气排放筒4个，排气筒高度均为8米。厨房油烟排放筒2个，位于约12米高的屋顶。由于医院科室均无处理设施，污水监测点位均设在污水处理站，处理设施进口于调节池，出口各设一个监测点位，污水处理设施旁五米处设置地下水监测孔一个，井深约15米；厂界环境噪声共布设八个监测点位。对医院固体废弃物产生处理处置情况的进行调查核实。验收监测的类别、监测点位、监测项目、监测频次见表4-1。
4.2监测工况

验收监测期间该院各项诊疗工作均正常运行。

表4－2  验收监测期间医院运行情况一览表

	      监测日期

类别
	2015年12月1日
	2015年12月2日
	2015年12月10日
	2015年12月11日

	门诊量（人）
	905
	910
	900
	950

	住院量（人）
	655
	655
	651
	660

	备注
	年工作日为365天。


表4－1   验收监测内容一览表

	分类
	污染源
	污染防治设施
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	有

组

织

废

气
	锅炉废气

	1#锅炉ZRY(Q)-240N型4吨/小时
	燃烧天然气、1#排气筒（8m）
	1#排气筒
	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度
	连续二天

每天三次

	
	
	
	2#锅炉:2吨/小时ZRQY(Q)-120WW全年热水供应
	燃烧天然气2#排放筒（8m）
	2#排放筒
	
	连续二天

每天三次

	
	
	
	3#锅炉:2吨/小时ZRQ-120N（备用）
	燃烧天然气3#排气筒（8m）
	3#排气筒
	
	连续二天

每天三次

	
	
	
	4#锅炉:2吨/小时ZRQ-120WW。（备用）
	燃烧天然气4#排气筒（8m）
	4#排气筒
	
	连续二天

每天三次

	
	
	厨房油烟
	厨房灶（二个灶口）
	HX-YJ-D-12A型静电式油烟净化器5#排气筒
	油烟净化器进、出口5#排气筒
	油烟浓度、净化效率
	连续二天

每天五次

	
	
	
	厨房灶（五个灶口）
	HX-YJ-D-12A型静电式油烟净化器6#排气筒
	油烟净化器进、出口6#排气筒
	油烟浓度、净化效率
	连续二天

每天五次

	
	无组织
	污水站
	/
	周边最近处1个
	氯气、氨气、硫化氢、甲烷
	连续二天

每天三次

	废水
	医院医疗废水、办公病区生活污水等
	采用亚硫酸氢钠还原和接触生物氧化法深度处理工艺，10m3/h。
	处理设施进、出口（二个测点）
	悬浮物、石油类、动植物油、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、PH
阴离子洗涤剂、挥发酚、总汞、总砷、总铅、总镉、六价铬、总铬、总氰化物、挥发酚、总余氯、粪大肠菌群
总α、总β共计21项
	连续二天

三次/天

	噪声
	风机、空压机、抛光机、冷却塔、压滤机
	设置消声器；安装减振装置，设隔声围封，利用墙壁隔声等
	厂界四周共布设8个点
	厂界噪声
	连续二天

每天昼间各一次

	地下水
	污水处理站附近，一个测点，井深约15米
	PH、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、六价铬、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、氯化物、LAS、氟化物、总硬度、氰化物、汞、砷、硒、挥发酚、CODmn、铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、钼、钴、铍、钡、碘化物、滴滴涕、六六六、总α、总β共计39项
	连续二天

一次/天


4.3监测结果及分析

1、废水监测结果

该院于2013年11月开始试运行后，污水处理设施也同步投入试运行。按照验收监测方案，对设施的进口和出口进行监测。监测频次为：连续二天，每天三次；监测项目进口为PH、悬浮物（SS）、氨氮、CODCr、BOD5、阴离子洗涤剂、石油类、动植物油、总氰化物、挥发酚、粪大肠菌群等十一项，由于医院科室无水处理设施、医院也无衰变池，所以，一类污染物六价铬、总铬、总汞、总砷、总铅、总镉、总银、总α、总β等九项指标在调节池采样监测。污水处理站出口监测PH、悬浮物（SS）、氨氮、CODCr、BOD5、阴离子洗涤剂、石油类、动植物油、总氰化物、挥发酚、粪大肠菌群、总余氯等十二项指标。监测分析结果表明，一类污染物六价铬、总铬、总汞、总砷、总铅、总镉、总银、总α、总β等九项指标，在污水处理设施进口处全部达到医疗污水排放标准的预处理标准。污水站出口处的PH值介于7.78～7.82、悬浮物（SS）介于7～9毫克/升、氨氮介于1.61～3.41毫克/升、CODCr介于16.8～19.2毫克/升、BOD5介于1.06～4.75毫克/升、介于1.61～3.41毫克/升、石油类介于0.19～0.28毫克/升、动植物油介于0.08～0.10毫克/升、挥发酚介于0.0012～0.0018毫克/升、总余氯介于5.67～7.73毫克/升之间，总氰化物、阴离子洗涤剂全部未检出，粪大肠菌群均小于2个/升，所有监测指标两天的日均值全部达标。

2、地下水监测结果

由于本工程位于兰村泉域重点保护区范围内，按照环评中的要求在医院污水处理站建筑物旁约5米处，设置15米深地下水监测井一个，本次对该点位水质按照《地下水质量标准》GB/T14848-93中的全部39项进行监测。监测结果表明氨氮为0.420毫克/升，超标1.1倍；浊度为92.5度，超标29.8倍；肉眼可见物很多，标准要求为无；其余36项监测结果均达到Ⅲ类标准。浊度、肉眼可见物超标与监测井的结构有关。

医院污水和地下水监测结果具体监测结果见表4-3至表4-5。

表4-3   污水处理设施监测结果一览表
	类
别
	处理

设施
	监测点位
	监测
项目
	          监测结果      （除pH外、粪大肠菌群）：mg/L
	产生量（t/a）

	
	
	
	
	2015年12月1日
	2015年12月2日
	二日

均值
	

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	
	

	污水
	调节池（330m3）+缺氧池+接触氧化+二氧化氯消毒+脱氯
	进口

（调节池）

	pH
	7.60
	7.62
	7.61
	7.60～7.62
	7.59
	7.59
	7.56
	7.56～7.59
	/
	/

	
	
	
	悬浮物
	319
	281
	292
	297
	231
	255
	261
	249
	273
	33.7

	
	
	
	氨氮
	41.6
	39.4
	37.0
	39.3
	41.2
	39.9
	34.1
	38.4
	38.8
	4.79

	
	
	
	CODCr
	238
	274
	246
	253
	237
	240
	265
	247
	250
	30.8

	
	
	
	BOD5
	142
	138
	141
	140
	153
	156
	166
	158
	149
	18.4

	
	
	
	LAS
	0.795
	0.845
	0.771
	0.804
	1.44
	1.41
	1.48
	1.44
	1.12
	0.138

	
	
	
	石油类
	3.61
	3.75
	3.72
	3.69
	2.66
	2.56
	2.65
	2.62
	3.16
	0.390

	
	
	
	动植物油
	1.44
	1.32
	1.42
	1.39
	1.29
	1.28
	1.32
	1.27
	1.33
	0.164

	
	
	
	总氰化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	挥发酚
	0.101
	0.103
	0.097
	0.100
	0.172
	0.180
	0.165
	0.172
	0.136
	0.0168

	
	
	
	粪大肠菌群
	≥240000
	≥240000
	≥240000
	≥240000
	≥240000
	≥240000
	≥240000
	≥240000
	≥240000
	/

	备　　注
	每年医院工作时间为365天。医疗废水按照2015年统计量，用水量398吨/天，损耗按照15%计算，实际的排水量为338吨/天，全年废水排放量123370吨。设计能力为800吨/天，处理后污水全部外排进入下水管网。


续表4-3   污水处理设施监测结果一览表
	类别
	处理

设施
	监测
点 位
	监测
项目
	                               监      测      结      果（单位：总α总βBq/ L 其余为mg/L）
	达标
情况

	
	
	
	
	2015年12月1日
	2015年12月2日
	二日均值
	执行标准值
	

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	
	
	

	废水
	调节池（330m3）+缺氧池+接触氧化+二氧化氯消毒+脱氯
	进口

（调节池）

	六价铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	达标

	
	
	
	总铬
	0.023
	0.013
	0.014
	0.017
	0.010
	0.012
	0.010
	0.011
	0.014
	1.5
	达标

	
	
	
	总汞
	1.60×10-3
	1.36×10-3
	1.07×10-3
	1.34×10-3
	1.29×10-3
	1.22×10-3
	1.36×10-3
	1.29×10-3
	1.32×10-3
	0.05
	达标

	
	
	
	总砷
	1.30×10-3
	9.77×10-4
	8.85×10-4
	1.05×10-3
	1.32×10-3
	1.11×10-3
	1.10×10-3
	1.18×10-3
	1.12×10-3
	0.5
	达标

	
	
	
	总铅
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.0
	达标

	
	
	
	总镉
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	
	
	总银
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	
	
	总α
	0.145
	0.065
	0.089
	0.100
	0.142
	0.108
	0.100
	0.117
	1
	1
	达标

	
	
	
	总β
	0.309
	0.138
	0.450
	0.299
	0.462
	0.529
	0.415
	0.469
	10
	10
	达标

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	备注
	本表均为一类污染物只在处理设施进口采样，出口不监测，因此在进口评判是否达标。


表4-4   污水处理设施监测结果一览表
	类
别
	处理

设施
	监 测
点 位
	监    测
项    目
	                     监测结果        （除pH外、粪大肠菌群）：mg/L
	排放量（t/a）
	达标

情况

	
	
	
	
	2015年12月1日
	2015年12月2日
	二日

均值
	执行标准值
	设计值
	
	

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	第一次
	第二次
	第三次
	均值
	
	
	
	
	

	废水
	调节池（330m3）+缺氧池+接触氧化+二氧化氯消毒+脱氯
	出口

	pH
	7.87
	7.89
	7.88
	7.88～7.89
	7.78
	7.82
	7.78
	7.78～7.82
	/
	6-9
	6-9
	/
	

	
	
	
	悬浮物
	7
	8
	8
	7.67
	9
	8
	8
	8.33
	8
	60
	20
	0.987
	达标

	
	
	
	氨氮
	1.86
	2.14
	1.61
	1.87
	3.02
	3.41
	3.27
	3.23
	2.55
	-
	15
	0.318
	达标

	
	
	
	CODCr
	18.0
	16.8
	17.4
	17.4
	18.7
	18.8
	19.2
	18.9
	18.2
	250
	60
	2.25
	达标

	
	
	
	BOD5
	1.39
	1.18
	1.06
	1.21
	4.75
	4.46
	4.59
	4.6
	2.90
	100
	20
	0.358
	达标

	
	
	
	LAS
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	10
	-
	ND
	达标

	
	
	
	石油类
	0.26
	0.28
	0.24
	0.26
	0.2
	0.19
	0.2
	0.197
	0.228
	20
	-
	0.028
	达标

	
	
	
	动植物油
	0.09
	0.09
	0.08
	0.087
	0.09
	0.09
	0.1
	0.093
	0.09
	20
	-
	0.011
	达标

	
	
	
	总氰化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	-
	ND
	达标

	
	
	
	挥发酚
	0.0017
	0.0018
	0.0018
	0.0018
	0.0013
	0.0014
	0.0012
	0.0013
	0.0016
	1.0
	-
	0.0002
	达标

	
	
	
	粪大肠菌群
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	＜2
	5000
	500
	＜2
	达标

	
	
	
	总余氯
	5.67
	5.96
	6.03
	5.89
	6.45
	6.31
	7.73
	6.83
	6.36
	6.36
	
	0.785
	达标

	备　　注
	每年医院工作时间为365天。医疗废水按照2015年统计量，现在的处理量为398吨/天，全年废水排放量145270吨。设计能力为800吨/天，处理后污水全部外排进入下水管网。


表4-5   地下水监测结果一览表

单位：（除注明的外，均为mg/L）

	类别
	监测

点位
	监测项目
	监测结果
	参考标准

	
	
	
	2015年12月1日
	2015年12月2日
	平均值
	

	地

下

水
	污水站外5米处，井深约15米
	PH(无量纲)
	7.61
	7.74
	7.61-7.74
	6.5-8.5

	
	
	溶解性总固体
	248
	534
	391
	≤1000

	
	
	硝酸盐氮
	3.33
	3.86
	3.60
	≤20

	
	
	亚硝酸盐氮
	0.013
	0.015
	0.014
	≤0.02

	
	
	硫酸盐
	165
	171
	168
	≤250

	
	
	六价铬
	ND
	ND
	ND
	≤0.05

	
	
	氨氮
	0.453
	0.386
	0.420
	≤0.2

	
	
	总大肠菌群(个/L)
	＜2
	＜2
	＜2
	≤3.0

	
	
	细菌总数(个/mL)
	16
	18
	17
	≤100

	
	
	氯化物
	30.2
	29.7
	30.0
	≤250

	
	
	LAS 
	ND
	ND
	ND
	≤0.3

	
	
	氟化物
	0.702
	0.683
	0.692
	≤1.0

	
	
	总硬度
	272
	274
	273
	≤450

	
	
	氰化物
	ND
	ND
	ND
	≤0.05

	
	
	汞
	ND
	ND
	ND
	≤0.001

	
	
	砷
	6.76×10-4
	6.80×10-4
	6.78×10-4
	≤0.05

	
	
	硒
	ND
	ND
	ND
	≤0.01

	
	
	挥发酚
	ND
	ND
	ND
	≤0.002

	
	
	CODmn
	1.74
	2.08
	1.91
	≤3.0

	
	
	铜
	ND
	ND
	ND
	≤1.0

	
	
	锌
	0.010
	0.013
	0.012
	≤1.0

	
	
	铅
	2.94×10-3
	2.76×10-3
	2.85×10-3
	≤0.05

	
	
	镉
	3.10×10-4
	2.83×10-4
	2.96×10-4
	≤0.01

	
	
	铁
	0.295
	0.235
	0.265
	≤0.3

	
	
	锰
	0.022
	0.027
	0.024
	≤0.1

	
	
	镍
	ND
	ND
	ND
	≤0.05

	
	
	色(度)
	50
	20
	35
	≤15

	
	
	嗅和味
	无
	无
	无
	无

	
	
	浑浊度(度)
	130
	55
	92.5
	≤3

	
	
	肉眼可见物
	很多
	很多
	很多
	无

	
	
	钼
	1.29×10-3
	3.79×10-3
	2.54×10-3
	≤0.1

	
	
	钴
	ND
	ND
	ND
	≤0.05

	
	
	铍
	ND
	ND
	ND
	≤0.002

	
	
	钡
	0.151
	0.400
	0.2755
	≤1.0

	
	
	碘化物
	1.90×10-2
	2.34×10-2
	2.12×10-2
	≤0.2

	
	
	滴滴涕（μg/l）
	ND
	ND
	ND
	≤1.0

	
	
	六六六（μg/l）
	ND
	ND
	ND
	≤5.0

	
	
	总α(Bq/L)
	0.038
	0.050
	0.044
	≤0.1

	
	
	总β(Bq/L)
	0.129
	0.153
	0.141
	≤1.0


2、废气监测结果

     按照验收监测方案，本项目锅炉废气4个废气排放筒监测结果表明，1#排放筒的烟尘浓度为5.14毫克/立方米，排放速率为0.014千克/小时；氮氧化物浓度为78.1毫克/立方米，排放速率为0.21千克/小时；二氧化硫未检出；2#排放筒的烟尘浓度为6.27毫克/立方米，排放速率为0.0098千克/小时；氮氧化物浓度为79.0毫克/立方米，排放速率为0.12千克/小时；二氧化硫未检出； 3#排放筒的烟尘浓度为6.13毫克/立方米，排放速率为0.0098千克/小时；氮氧化物浓度为76.1毫克/立方米，排放速率为0.12千克/小时；二氧化硫未检出；4#排放筒的烟尘浓度为6.59毫克/立方米，排放速率为0.0106千克/小时；氮氧化物浓度为73.5毫克/立方米，排放速率为0.12千克/小时；二氧化硫未检出；四台锅炉颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度和排放速率均达《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）表1二类区Ⅲ时段标准。锅炉废气废气监测结果详见表4-6～表4-7。食堂油烟监测结果为5#排放筒进口浓度平均值为2.68毫克/立方米，出口浓度平均值为0.564毫克/立方米，净化效率为77.6%。6#排放筒进口浓度平均值为4.08毫克/立方米，出口浓度平均值为0.936毫克/立方米，净化效率为75.5%。二台油烟净化器的排放浓度均达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 大型标准，但是净化效率未达到≥85%的要求，分析认为效率不高的原因与油烟进口浓度较低有关系，具体监测结果见表4-8。

     该院污水处理站采用地埋式构筑物，构筑物中的废气经引风机抽引经消毒除臭后排放，二沉池污水经二氧化氯消毒后排放。为了解污水站周边大气污染物的浓度，在其周边浓度最高处设置一个测点，监测项目为氨气、氯气、硫化氢和甲烷，监测结果表明污水站周边大气污染物浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的有关要求。具体监测结果见表4-9。
表4-6   锅炉废气监测结果（一）
	污染源
	监测
点位
	    监测
时间
监测
项目
	2015年12月10日
	2015年12月11日
	平均值
	执行标准
标准值
	年排放量(kg/a、万Nm3)
	达标情况

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	
	
	

	1#锅炉 
ZRQ Y(Q)-240N型（4t/h）
	1#
排放筒（8m）
	废气量（Nm3/h）
	2621
	2541
	2698
	2551
	2706
	2450
	2594
	/
	1120
	/

	
	
	颗
粒
物
	浓度mg/m3
	5.05
	4.49
	5.68
	5.91
	4.23
	5.48
	5.14
	30
	/
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	0.014
	0.012
	0.015
	0.016
	0.012
	0.014
	0.014
	/
	60.5
	/

	
	
	SO2
	浓度mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	50
	/
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	NOX
	浓度mg/m3
	73.6
	84.6
	72.9
	71.7
	86.2
	79.8
	78.1
	400
	/
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	0.20
	0.22
	0.20
	0.19
	0.24
	0.20
	0.21
	/
	907
	/

	2#锅炉
ZRQY(Q)-120WW（2t/h）
	2#
排放筒（8m）
	废气量（Nm3/h）
	1534
	1600
	1481
	1558
	1578
	1531
	1547
	/
	/
	/

	
	
	颗
粒
物
	浓度mg/m3
	5.79
	4.19
	7.59
	7.14
	5.70
	7.22
	6.27
	30
	/
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	0.0091
	0.0067
	0.0113
	0.0113
	0.0090
	0.0112
	0.0098
	/
	85.8
	/

	
	
	SO2
	浓度mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	50
	/
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	NOX
	浓度mg/m3
	78.0
	85.7
	72.6
	72.8
	87.5
	77.2
	79.0
	400
	/
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	0.12
	0.14
	0.11
	0.12
	0.14
	0.12
	0.12
	/
	1051
	/

	备  注
	①1#锅炉运行时数按照180天，每天24个小时计算，全年采暖时数4320小时。2#、3#、4#锅炉计算年排放量时均按照全年8760小时计算，因为是一开二备，所以计算全院年排量时按照三台锅炉的平均值统计。


表4-7   锅炉废气监测结果（二）
	污染源
	监测
点位
	          监测
          时间
监测
项目
	2015年12月10日
	2015年12月11日
	平均值
	执行标准
标准值
	年排放量(t/a、万Nm3)
	达标情况

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	
	
	
	

	3#锅炉
ZRQ-120N（2t/h）
	3#
排放筒（8m）
	废气量（Nm3/h）
	1574
	1502
	1611
	1524
	1588
	1605
	1567
	/
	1373
	/

	
	
	颗
粒
物
	浓度mg/m3
	5.69
	5.89
	6.97
	7.38
	4.22
	6.65
	6.13
	30
	85.8
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	0.0091
	0.0090
	0.0113
	0.0113
	0.0068
	0.0113
	0.0098
	/
	
	/

	
	
	SO2
	浓度mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	50
	/
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/

	
	
	NOX
	浓度mg/m3
	80.1
	70.4
	86.5
	73.6
	71.2
	74.6
	76.1
	400
	1051
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	0.13
	0.11
	0.14
	0.11
	0.11
	0.12
	0.12
	/
	
	/

	4#锅炉
ZRQ-120WW（2t/h）
	4#
排放筒（8m）
	废气量（Nm3/h）
	1611
	1562
	1599
	1623
	1611
	1606
	1602
	/
	1403
	/

	
	
	颗
粒
物
	浓度mg/m3
	8.52
	5.89
	5.72
	5.54
	7.01
	6.88
	6.59
	30
	92.9
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	0.0136
	0.0090
	0.0091
	0.0090
	0.0113
	0.0113
	0.0106
	/
	
	/

	
	
	SO2
	浓度mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	50
	/
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/

	
	
	NOX
	浓度mg/m3
	75.2
	81.1
	72.8
	70.6
	70.7
	70.4
	73.5
	400
	1051
	达标

	
	
	
	速率kg/h
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.11
	0.12
	0.12
	/
	
	/

	备  注
	①2#、3#、4#锅炉计算年排放量时均按照全年8760小时计算，因为是一开二备，所以计算全院年排量时按照三台锅炉的平均值统计。


表4-8    油烟监测结果一览表

	污染源
	监测

点位
	    监测

时间

监测

项目
	2015年12月1日
	2015年12月2日
	平均值
	标准值
	年排放量(Kg/a、万Nm3)
	达标

情况

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	静电式油烟净化器型号为HX-YJ-D-12A5#（12米）
	净化器进口
	废气量（Nm3/h）
	10600
	10600
	10600
	10600
	10600
	9160
	9160
	9160
	9160
	9160
	9880
	/
	1.80×103
	/

	
	
	油烟
	浓度mg/m3
	2.51
	2.34
	2.63
	2.59
	2.86
	2.41
	2.76
	3.16
	2.93
	2.66
	2.68
	/
	/
	/

	
	
	
	速率g/h
	26.6
	24.8
	27.9
	27.5
	30.35
	22.1
	25.3
	28.93
	26.83
	24.4
	26.5
	/
	48.3
	/

	
	净化器出口
	废气量（Nm3/h）
	11100
	11100
	11100
	11100
	11100
	9840
	9840
	9840
	9840
	9840
	10470
	/
	1.91×103
	/

	
	
	油烟
	浓度mg/m3
	0.440
	0.495
	0.582
	0.605
	0.362
	0.571
	0.672
	0.601
	0.650
	0.664
	0.564
	2
	/
	达标

	
	
	
	速率g/h
	4.9
	5. 5
	6.5
	6.7
	4.0
	5.6
	6.6
	5.9
	6.4
	6.5
	5.9
	/
	10.7
	/

	
	净化效率（%）
	81.6
	77.8
	76.8
	75.5
	86.7
	74.5
	73.8
	79.6
	76.1
	73.2
	77.6
	≥85%
	
	未达标

	HX-YJ-D-14A型静电式油烟净化器排放筒6#（12米）
	净化器进口
	废气量（Nm3/h）
	10900
	10900
	10900
	10900
	10900
	10900
	10900
	10900
	10900
	10900
	10900
	/
	1.99×103
	/

	
	
	油烟
	浓度mg/m3
	4.17
	4.75
	4.60
	4.26
	3.83
	3.99
	3.50
	3.72
	4.16
	3.85
	4.08
	/
	/
	/

	
	
	
	速率g/h
	45.5
	51.8
	50.1
	46.4
	41.7
	43.5
	38.2
	40.5
	45.3
	42.0
	44.5
	/
	81.2
	/

	
	净化器出口
	废气量（Nm3/h）
	11600
	11600
	11600
	11600
	11600
	11600
	11600
	11600
	11600
	11600
	11600
	/
	2.11×103
	/

	
	
	油烟
	浓度mg/m3
	1.03
	0.890
	0.922
	0.949
	0.823
	0.979
	0.886
	0.925
	1.08
	0.872
	0.936
	2
	/
	达标

	
	
	
	速率g/h
	11.9
	10.3
	10.7
	11.0
	9.5
	11.4
	10.3
	10.7
	12.5
	10.1
	10.9
	/
	19.8
	/

	
	净化效率（%）
	73.7
	80.1
	78.7
	76.3
	77.1
	73.9
	73.1
	73.5
	72.4
	75.9
	75.5
	≥85%
	/
	未达标

	备  注
	①每台运行时数每天按照5小时，全年按照365天×5小时＝1825小时计算；


表4-9    污水站周边大气监测结果一览表

	监测点位
	监测

项目
	2016年4月20日
	2016年4月21日
	平均值
	执行标准
	达标
情况

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第5次
	第6次
	
	
	

	污水站旁（mg/m3）
	氨气
	0.151
	0.127
	0.140
	0.122
	0.113
	0.105
	0.126
	1.0
	达标

	
	硫化氢
	0.010
	0.009
	0.011
	0.008
	0.010
	0.008
	0.009
	0.03
	达标

	
	氯气
	0.092
	0.085
	0.101
	0.084
	0.077
	0.085
	0.087
	0.1
	达标

	
	甲烷
	1.90
	1.76
	1.86
	1.70
	1.68
	1.50
	1.73
	1%
(体积比)
	达标


3、 噪声监测结果

本工程投入试运行后，医院为全天24小时工作，因此本次厂界噪声监测共布设八个测点，医院东边界和南边界的1#～4#测点执行4类标准，监测点为示意图见图4-1。昼间监测结果介于58.7 dB(A)~67.5 dB(A)之间；夜间监测结果介于49.7 dB(A)~54.7dB(A)之间，昼间夜间监测结果全部达标。医院北边界和西边界5#～8#测点执行1类标准，昼间监测结果介于50.9dB(A)~54.7 dB(A)之间；夜间监测结果介于42.9 dB(A)~45.0dB(A)之间，昼间夜间监测结果全部达标。监测最高值昼间67.5 dB(A)，夜间54.7 dB(A)均出现在南侧医院边界处3#测点，该处的主要声源来自交通噪声。具体监测结果见表4-10。

	       点位名称

监测

日期及时段
	1#（东）
	2#（东）
	3#（南）
	4#（南）
	5#（西）
	6#（西）
	7#（北）
	8#（北）

	12月1日
	昼间
	58.7
	61.0
	67.5
	61.8
	51.8
	50.9
	51.8
	54.7

	
	夜间
	51.4
	49.7
	54.7
	54.1
	44.8
	45.0
	42.9
	43.7

	12月2日
	昼间
	61.2
	59.6
	61.1
	59.3
	52.1
	53.7
	54.0
	54.2

	
	夜间
	52.1
	49.9
	54.5
	53.1
	44.5
	44.8
	44.0
	44.4

	执行标准
	昼间
	70
	70
	70
	70
	55
	55
	55
	55

	
	夜间
	55
	55
	55
	55
	45
	45
	45
	45


              表4-10   厂界噪声监测结果一览表             单位： dB(A)
4.4技改工程污染物排放和总量达标情况

由于本次工程属于太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目，在原来太钢迎新街医院旧址上拆除重建，规模扩大，因此本项目完成后废水、废气、固体废弃物产生排放量均有变化，其中锅炉废气由于燃料由原来的燃煤变为燃烧天然气，因此锅炉废气中的污染物排放量，有明显降低。整个项目完成后水、气中各污染物排放总量发生变化，根据本次监测情况结合环评中的原有污染物排放量，计算出各项污染物的排放增减量。本工程完成后废气中氮氧化物排放总量1.96吨/年，烟尘排放总量0.149吨/年；废水中的COD排放总量1.47吨/年,氨氮排放总量0.318吨/年；固体废弃物排放总量为189吨/年。各污染物的变化增减情况详见表4-11。

表4-11  原有工程、新建工程污染物排放量一览表 

                                                       单位：吨/年

	类别
	污染物
名称
	原有工程
	本工程
	增减量
	实际排放量

	
	
	原有
	改造后
	
	
	

	废水
	CODcr
	0.78
	0
	2.25
	1.47
	2.25

	
	氨氮
	/
	0
	0.318
	0.318
	0.318

	废气
	烟尘
	230.02
	0
	0.149
	-229.871
	0.149

	
	二氧化硫
	1671.33
	0
	0
	-1671.33
	0

	
	氮氧化物
	2166.64
	0
	1.96
	-2164.68
	1.96

	固废
	医疗废物
	40
	/
	63
	23
	189

	
	生活垃圾
	103
	/
	126
	23
	

	备注
	总量均不含汽车尾气


第五章 环保管理

 为考核医院环境管理水平，我们在验收监测期间进一步了解了该院的各项环保管理制度和“三同时”执行情况。

5.1环保管理基本情况
1、基本情况

太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目竣工完成后在试运行过程中，逐步完善了环保组织机构，由于隶属于太原钢铁（集团）有限公司，环保制度及考核均纳入太钢的管理体系当中。由院长领导，并配备兼职管理人员，担负医院日常环境管理与废水处理设施的监测工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。
近年来陆续制定的各项环保管理制度有：《环保安全管理机构、安全环保目标制》、《电镀技术安全操作规程》、《太钢总医院医疗废物管理实施办法》、《太钢总医院医疗废物管理组织及职责》、《太钢总医院医疗废物分类收集、交接登记、运送管理制度》、《太钢总医院医疗废物暂时贮存站管理工作制度》、《太钢总医院关于医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故处理的应急方案》《太钢总医院关于医疗废物检查考核制度》等。

2、监测制度

医院在正常情况下按照《太原不锈钢股份有限公司管理体系文件》中《废水管理程序》的规定由能源环保部环境监测站对医院外排废水进行监测。
5.2“三同时”执行情况

太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目是太原钢铁（集团）有限公司总医院原拟建地址在柏杨树街医院院内，2011年4月15日山西省环境保护厅晋环函【2011】591号已给出环保审批意见。后太钢总医院从几所医院的院区实际建设情况、地区实际就医情况以及整体发展考虑，变更综合住院楼地址在迎新街医院院内。变更后的环评报告于2012年3月12日山西省环境保护厅晋环函【2012】459号给出环保审批意见。
该项工程2011年10月开工，2013年11月投入试运行，环保审批手续完整，各种资料比较齐全。2014年4月15日太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖试生产[2014]02号作出“关于对太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼项目变更环境影响报告书进行试运行的批复”。
第六章  结论及建议

6.1结论

太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目已经完成，环评所要求的环保设施和措施同步建成，于2013年11月逐步投入试运行。试运行期间，各项环保设施(或措施)运行均基本正常。按照国家、省、市的有关规定现已具备验收监测条件，根据本次验收监测结果可得出以下主要结论：

太原钢铁（集团）有限公司总医院综合住院楼变更建设项目，在原太钢迎新街医院院内，于2011年开工建设，2013年11月建成投入使用。综合住院楼为地上十六层，地下一层，设计住院床位数1000张。住院楼内住院床位数和设计层数不变，占地面积和建筑面积有所变化，比变更前稍有增加。

1、太钢总医院所排废水经处理后全部达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值，同时也达到了污水处理设施的设计标准即《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准限值。

2、医院内地下水监测井水质监测结果中氨氮、浑浊度和肉眼可见物均超《地下水质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类标准。
3、本项目大气污染物主要为四台锅炉燃烧天然气后产生废气中的颗粒物、氮氧化物和食堂的厨房油烟。四台锅炉运行方式采暖期为二开二备，非采暖期一开二备。
锅炉废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度全部达到《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102-2003）表1中二类区Ⅲ时段标准中的规定要求。

     食堂油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 大型标准，但是净化效率未达到≥85%的要求。
4、该医院厂界噪声昼间、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区标准和4类标准。

5、本工程产生的生活垃圾全年产生量为126吨，委托太原市尖草坪区环境卫生队收集处理；医疗废物全年产生量为63吨，委托太原市医疗废物管理处运送与处置；二者均签订有合作协议。
6、本工程废气中氮氧化物排放总量1.96吨/年，烟尘排放总量0.149吨/年。废水中的COD排放总量2.25吨/年,氨氮排放总量0.318吨/年；固体废弃物排放总量为189吨/年。
7、该工程符合国家相关的产业政策，环保审批手续完整，各种资料齐全。

6.2建议

1、进一步加强污水处理设施的运行与管理，定期进行出水水质监测，确保稳定达标排放。
2、完善地下水监测水井，定期对地下水监测井的水质进行监测，防止地下水的污染。

3、加强食堂油烟净化器的运行管理，做好油污处理相应的记录，确保设施正常运行。

3、污水处理设施的污泥产生后应及时按照环评的要求进行处理，并做好相关记录，合理处置。
4、加强对医用废弃包装物的管理，确保其不对环境造成危害。




废水    生活垃圾、医疗废物





挂号就诊





废水





医疗废物





住院治疗





取药门诊治疗





检查、化验





污水处理系统





废水达标排入城市下水管网，进入


太原市北郊污水处理厂进一步处理








污泥（  t/a）





食堂含油废水


分析化验室特殊废水





医院废水





消毒除臭





定期消毒外运





集水池





化粪池





引风机





栅渣





格栅井





预处理设施





多余沉泥





调节池





缺氧池





混合液回流





污泥回流





曝气机





接触氧化池





一体化水处理器





二沉池





二氧化氯消毒





消毒池





硫代硫酸钠脱氯





脱氯池





达标排放





污水管线





回流管线





污泥管线





图 3-2    污水处理工艺流程图








引风机（m/h3）





屋顶排气筒排入大气（高度约12米）





油烟净化器





油烟





集气罩





油污




























