
建设项目竣工环境保护验收调查表
（送审）

      项目名称：吕梁岚县220kV袁家村输变电工程
建设单位(盖章)：太钢集团岚县矿业有限公司
编制单位：重庆宏伟环保工程有限公司

编制日期:  2016年6月
[image: image21.jpg]EREE Y

WEARE T
R AR 7N
LNEREY

BiL2_ 1

UaELRNR R

1100V e
® azel

@M, 5050 ()
A, 64088 ()

T (I) a0, 9= -®-W- 0D + 0

3 RER, SANRE-sm Y. B TR rnlllmnl—m\/t ARRRARRT— RN,
LT S TP s et e ey . i






[image: image2]

[image: image3]
目   录

1

表1  工程总体情况

表2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点
2
4

表3  验收执行标准

5

表4  工程概况

8

表5  环境影响评价回顾

13

表6  环境保护措施执行情况

15

表7  电磁环境、声环境监测

24

表8  环境影响调查

24

表9  环境管理及监测计划

32

表10  竣工环保验收调查结论与建议



附件：

1、 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表（附件1）；
2、 验收委托书（附件2）；

3、 山西省环境保护厅《关于吕梁岚县220kV袁家村输变电工程环境影响报告表的批复》（晋环函〔2016〕217号），2016年3月（附件3）；

4、 国网山西省电力公司关于220kV吕梁袁家村输变电工程初步设计的评审意见（晋电基建〔2011〕233号），2011年2月（附件4）；

5、 国网山西省电力公司关于吕梁220kV袁家村变电站接续线工程初步设计的评审意见（晋电基建（2011）744号），2011年5月（附件5）；
6、 山西省发展和改革委员会晋发改能源发[2008]118号文件，2008年2月（附件6）；
7、 关于吕梁岚县220kV袁家村输变电工程通过云顶山自然保护区实验区的函的回复（附件7）
8、 山西省林业厅准许行政许可决定书。（附件8）
9、 矿物废油回收处理合同（附件9）；
10、监测报告（附件10）。
表1  工程总体情况
	工程名称
	吕梁岚县220kV袁家村输变电工程

	建设单位
	太钢集团岚县矿业有限公司

	法人代表
	王继光
	联系人
	高晋晔

	通讯地址
	太原市尖草坪2号太钢能源环保部

	联系电话
	13934651780
	传真
	-
	邮编
	030000

	建设地点
	变电站位于裴家庄村东南约1000m处，太钢矿区内；
线路位于岚县与娄烦县境内

	工程性质
	新建■  改扩建□  技改□
	行业类别
	（D4402）电力供应

	环境影响报告表名称
	吕梁岚县220kV袁家村输变电工程环境影响评价报告表

	环境影响评价单位
	北京中咨华宇环保技术有限公司

	初步设计单位
	山西省电力勘测设计院

	环境影响评价审批部门
	山西省环境保护厅
	文号
	晋环函
〔2016〕217号
	时间
	2016.3

	工程核准部门
	山西省发展和改革委员会
	文号
	晋发改能源发
[2008]118号
	时间
	2008.2

	初步设计审批部门
	山西省电力公司
	文号
	晋电基建
〔2011〕233号

（2011）744号
	时间
	2011.2
2011.5

	环境保护设施设计单位
	山西省电力勘测设计院

	环境保护设施施工单位
	山西省供电公司供电工程承装公司、山西省晋通送变电工程有限公司、山西昊通送变电工程公司、山西世纪新盛有限公司

	环境保护设施监测单位
	山西省辐射环境监督站

	投资总概算（万元）
	25555
	环保投资（万元）
	109.9
	环保投资占总投资比例
	0.43%

	实际总投资（万元）
	24967
	环保投资（万元）
	107.4
	环保投资占总投资比例
	0.43%

	环评主体工程规模
	1、袁家村220kV变电站工程、220kV娄烦间隔扩建工程、220kV岚县间隔扩建工程
2、220kV娄烦—袁家村送电线路

3、220kV岚县—袁家村送电线路
4、110kV东村—车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路
	工程开工日期
	2011.5.25

	实际主体工程规模
	1、袁家村220kV变电站工程、220kV娄烦间隔扩建工程、220kV岚县间隔扩建工程
2、220kV娄烦—袁家村送电线路

3、220kV岚县—袁家村送电线路.
4、110kV东村—车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路
	投入试运行日期
	2014.6.28


表2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点
	调
查
范
围
	根据本工程环境影响报告表中提出的调查范围，并结合工程试运行的实际情况，工程竣工环境保护验收调查范围详见表2.1。

表2.1   验收调查因子与范围

项目名称

调查因子

调查范围

220kV袁家村
变电站工程

工频电场、工频磁感应强度
重点调查距变电站四周围墙外40m内的区域。

噪声

变电站四周围墙外100m内的敏感目标。

生态环境

变电站围墙外500m范围内。

220kV输电线路工程

工频电场、工频磁感应强度
输电线路走廊两侧，

距离边导线两侧各40m内的带状区域。

噪声

输电线路走廊两侧各40m带状区域。

生态环境

输电线路走廊两侧各1000m带状区域。

110kV输电线路工程

工频电场、工频磁感应强度
输电线路走廊两侧，

距离边导线两侧各30m内的带状区域。

噪声

输电线路走廊两侧各30m带状区域。

生态环境

输电线路走廊两侧各300m带状区域。



	环
境
监
测
因
子
	    验收调查监测因子见表2.2。
表2.2   验收调查监测因子
调查对象
环境监测因子
监测指标及单位
220kV袁家村变电站
工频电场
工频电场强度，kV/m
工频磁感应强度
工频磁感应强度，μT
噪声
昼间、夜间等效声级，Leq，dB(A)
220kV输电线路
工频电场
工频电场强度，kV/m
工频磁感应强度
工频磁感应强度，μT
噪声
昼间、夜间等效声级，Leq，dB(A)
110kV输电线路
工频电场
工频电场强度，kV/m
工频磁感应强度
工频磁感应强度，μT
噪声
昼间、夜间等效声级，Leq，dB(A)


	环
境
敏
感
目
标
	通过对变电站和输电线路周围环境的现场验收调查，本工程220kV袁家村变电站四周验收调查范围内无环境敏感目标，本工程袁家村-娄烦220kV线路在马庄乡大圣堂村跨越一处民房。110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路在评价范围内有一处敏感目标。本工程袁家村-娄烦220kV线路跨越山西汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区、云顶山自然保护区实验区。本工程环评阶段与验收调查阶段敏感目标一致，无变化。验收调查敏感目标见表2.3，本工程输电线路和敏感目标位置关系见图1。
表2.3  验收调查敏感目标
项目分类
保护目标

敏感目标类型及特征
位置及最近距离（m）

220kV输电线路

（袁家村-娄烦220kV线路）

大圣堂村等5户民房
窑洞、一层平顶
线路下方
山西汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区
省级保护区
袁家村-娄烦220kV线路穿越实验区4.8km
山西云顶山自然保护区实验区
省级保护区
袁家村-娄烦220kV线路穿越实验区8.3km
110kV输电线路
裴家庄村
2层平顶
线路北侧18m


	调
查
重
点
	⑴核查实际工程内容及方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；

⑵环境保护目标基本情况及变化情况；

⑶工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容；

⑷环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；

⑸环境影响评价报告提出的主要环境影响问题；

⑹环境质量和环境监测因子达标情况；

⑺环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性；

⑻对环境影响评价文件中提出的污染因子达标情况进行验收调查；

⑼工程环境保护投资落实情况。


表3  验收执行标准
	电
磁
环
境
标
准
	电磁环境验收标准执行《吕梁岚县220kV袁家村输变电工程环境影响评价报告表》中执行的标准，详见表3.1。
表3.1    电磁环境验收标准
污染物名称
标准名称
标准编号及级别
标准限值
工频电场
《电磁环境控制限值》
GB8702-2014公众暴露限值
4kV/m

工频磁感应强度
《电磁环境控制限值》
GB8702-2014公众暴露限值
0.1mT



	声
环
境
标
准
	声环境验收标准执行《吕梁岚县220kV袁家村输变电工程环境影响评价报告表》中执行的标准。

质量标准：变电站及线路沿线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A）

    排放标准：施工期施工厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，昼间：70dB(A)；夜间：55dB(A)。；试运行期变电站四周执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的2类标准。昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)。



表4  工程概况
	工程地理位置
（附地理位置示意图）
	变电站位于裴家庄村东南约1000m处，太钢矿区内；
线路位于岚县与娄烦县境内。本工程地理位置见图2。

	主要工程内容及规模
吕梁岚县220kV袁家村输变电工程包括以下两部分工程内容：
⑴变电站工程
1、本期建设180MVA主变压器2台（远景3台），电压等级220/110/35kV；新建220kV出线3回（远景8回），新建110kV出线8回（远景12回）、35kV出线2回（远景12回），无功补偿8×10Mvar（远景12×10Mvar）。
2、220kV娄烦间隔扩建工程：本期扩建220kV袁家村出线间隔2个，占用原有南起第1、第2个备用间隔。
3、220kV岚县间隔扩建工程：本期扩建220kV袁家村出线间隔1个，占用原有西起第2个备用出线间隔。

⑵线路工程
1、220kV娄烦—袁家村双回送电线路

线路全长2×43km，线路导线采用JL/G1A -400/35型钢芯铝绞线，共占用杆塔111基，其中直线塔83基，耐张塔28基。
2、220kV岚县—袁家村送电线路

线路全长15.5km，线路导线采用JL/G1A -400/35型钢芯铝绞线，其中双回路单侧挂线3km，单回路12.5km，共占用杆塔43基，其中直线塔29基，耐张塔14基。
3、110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路

线路全长2×11.46km，导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，共占用杆塔37基。

   （3）土石方工程
本工程变电站围墙内占地面积为1.1655hm²，变电站总征地面积为3.1235hm²。变电站总挖方量为346900m³，填方11640m³，多余土方335260m³，剩余土方用于太钢矿区其他建筑物建设的回填，无弃土弃渣产生。本工程输电线路总挖方量为9306m³，填方量为7551m³，共弃土方1755m³。多余弃土用于塔基绿化覆土和塔基四周附近的低洼处填土。

	工程占地及总平面布置、输电线路路径（附总平面布置、输电线路路径示意图）：
1、 变电站工程
220kV袁家村变电站为全户外布置变电站，220kV配电装置布置在场区西侧，主变压器布置在站区中部，110kV配电装置布置在场区东侧，电容器户外布置于站区南侧，35kV户内成套开关柜，双列布置，电缆出线。主控楼布置在场区的北侧，进站道路由站区北侧引进变电站。袁家村220kV变电站围墙内占地面积1.1655hm²，变电站总征地面积为3.1235hm²，本工程变电站平面布置图见图3。变电站四周情况见图4.
2、新建线路工程
①220kV娄烦—袁家村双回送电线路：线路由220kV袁家村变电站南起第1、2出线间隔以同塔双回路形式向西出线后，向西绕出太钢尖山整合铁矿矿区，向南跨过太佳高速至榆树掌西侧，向东南转穿过汾河上游自然保护区实验区，至罗家岔西侧向东转，至道仁沟北侧向东，经大圣堂村北侧跨过南川和河，向东北转跨过220kV娄烦—云顶山线路至第二足村，向北转进入220kV娄烦变电站南起第1、2出线间隔。线路全长2×43km。
②220kV岚县—袁家村送电线路：线路由220kV袁家村变电站北起第1出线间隔以双回路单侧挂线形式向西出线，向西绕出太钢尖山整合铁矿矿区改为单回路架设，向西至裴家庄东侧向北转，经祈家庄西侧跨过岚河及其支流，向北至大贤村西侧继续向北进入220kV岚县变电站西起第2出线间隔。线路全长15.5km。
③110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路：线路由220kV袁家村变电站东侧110kV架构北起1、2出线间隔以同塔双回路形式向东出线，左转向西北前进，经袁家村北，在袁家村东北角右转向南方向前进，经芦苇塔村北后左转，跨岚车110kV线后至“π”接点位置与原线路接续。线路全长2×11.46km。
本工程线路路径图见图5。输电线路塔形图见图6。

	工程环境保护投资：
    工程环保投资详见表4.1。
表4.1   工程环境保护投资明细表
序号
项目名称
环保投资（万元）
1
低噪声设备、噪声治理
20

2
危废处理、事故油池
14

3
地埋式一体化污水处理设施
8.4

4

护坡、挡土墙、排水沟、植被恢复等
30

5

塔基增高费（跨越林区）
35
合计
107.4
建设项目工程实际总投资24967万元人民币，环保投资占总投资比例为0.43%。

	工程变更情况及变更原因：
根据相关资料、现场勘查，本工程工程量及工程建设基本无变化。


表5  环境影响评价回顾
	环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等）
本工程袁家村变电站于2014年建成投运，2016年3月山西省环境保护厅以晋环函[2016]217号文件对本工程环境影响报告表予以批复。
施工期环境影响简要分析

1、施工期噪声影响
施工过程中变电站站区设备安装、汽车运输、各类施工机械等会对周围环境产生噪声影响。
对不同施工机械产生的噪声影响，建设单位已采取了切实有效的防治措施，已合理安排施工时间，未在夜间施工。变电站站址位于太钢矿区内，场地施工已远离居民等敏感目标。已选用低噪声的设备进行施工。
输电线路施工中产生的噪声主要是绞磨机、牵张机等设备产生的施工噪声，线路施工具有展时性、间断性的特点，本工程线路大部分位于山地、丘陵地区，各施工点分散且线路沿线附近敏感目标少，施工期噪声对线路沿线声环境影响是有限的。
线路穿越省级自然保护区实验区时，施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。线路穿越云顶山省级自然保护区实验区、汾河上游省级自然保护区实验区时，已避开了野生动物分布集中的区域，并未在夜间施工。根据现场调查，线路沿线未发现褐马鸡等国家重点保护动物，主要动物均是蛇、草兔等常见物种。本工程施工期的噪声对周边环境的影响较小，未构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。
在施工期间变电站及输电线路施工噪声已得到较好的控制。
2、废水对环境的影响
变电站施工期污水主要来自施工泥浆废水，施工拟建废水主要是施工设备的维修、冲洗中产生。
经向施工单位咨询，施工现场设置了一定容量的沉淀池，施工泥浆废水汇集入沉淀池充分沉淀后，用于施工场地及施工道路洒水、喷淋。变电站施工人员在附近村庄租住，施工过程中产生的少量生活污水经原有污水处理设施处理后用于农田施肥。
线路施工废水主要为生活污水。线路施工点分散，施工人员少，施工时间短，且线路施工人员在沿线附近村庄租住，产生的少量生活污水经原有污水处理设施处理后用于农田施肥。
工程在施工期间废污水对周边地表水环境影响较小。
3、扬尘对环境的影响
施工期站区建构筑物基础及塔基开挖、回填、材料及电气设备运输过程中产生的扬尘，本工程建设大型机械设备较少，施工量小、且施工过程中已采取了有效的防尘、降噪措施；在施工时合理开挖，并在施工场地和附近路面采取了洒水、喷淋，对临时堆放场地加盖篷布等措施。
线路的塔基开挖，将会产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，且各施工建设点分散，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。
本工程施工期产生的扬尘对变电站周围和输电线路沿线居民点影响不大。
4、固体废物对环境的影响

    施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。
为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，施工单位已在施工前对施工机构及施工人员进行了环保培训，施工过程中对垃圾进行分类堆放，并送至附近村庄的垃圾中转站，由当地环卫部门统一处理。施工期产生的导地线及金具等金属，已由相关供应单位回收利用。
    施工期固废不会对环境产生污染影响。
5、 施工期生态环境影响
变电站场地平整、构筑物建设、进站道路施工以及线路塔基建设、弃渣的临时堆放会压占部分土地，改变原有地貌和植被，亦会造成水土流失；在施工过程中，扰动了原地貌、损坏了土地和植被。以上造成的水土流失对生态环境都会产生一定的影响。
   变电站站址为于太钢矿区内，不占用基本农田，施工结束后已在站内进行场地硬覆盖，并对站外进行了植树种草绿化，变电站占地区域生态环境恢复良好。
   本工程输电线路沿线大部分为山地、丘陵地区，临时施工道路选择在植被稀疏、地势平缓的地方，本工程线路共设置12处牵张场地，不在保护区里设置牵张场，在施工结束后已对临时占地进行了平整恢复。施工临时占地对植被的破坏是暂时的，施工结束后即可恢复原有生境。
   本工程线路永久占地9180㎡，输电线路塔基土石方开挖量较小，施工过程中对生态环境的影响范围和影响程度有限，且塔基仅4角占地，占用土地面积小，而且施工时只需清除小块植被，铁塔下方除了4个钢筋混凝土基角外，其余地方均可栽种植被或用于再燃恢复植被，沿线经过林区已采用高塔跨越方式，减少了对树木的砍伐。
6、 施工期对自然保护区的影响
线路经过云顶山省级自然保护区实验区、汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区实验区，输电线路施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，对保护区的影响有限。 娄烦-袁家村220kV线路在云顶山省级自然保护区内的永久占地约900㎡， 娄烦-袁家村220kV线路在汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区实验区内的永久占地约650㎡所经区域主要植被类型主要为一年一熟的玉米等栽培植被及荒草地，还有辽东栎、油松及伴生草本植被。本工程材料场、牵张场不设置在保护区内。线路施工时间短、点分散，施工人员少，故工程建设对动物影响范围不大且影响时间较短。 
线路经过一般区域，塔基基坑施工开挖采用人工开挖和机械开挖辅助以人工修整施工方式。 基础开挖土料就地集中堆置，基础浇筑完毕后回填基坑，其余土料平铺于基础间空地，不产生弃土。跨越段线路跨越设施安装完毕后进行导线的架线施工，挂导线采用牵引机、张力机，且道路修补量不大。本工程沿线架线首先用人工展放导引绳，通过牵引使导引绳替换为牵引绳，继续牵引使牵引绳替换为电缆，完成线路架线施工。线路经过一般区域施工不会对线路周围环境产生较大影响。
营运期环境影响分析

1、 变电站
（1）电磁环境影响分析
通过对吕梁岚县220kV袁家村输变电工程的监测，已建成的220kV 袁家村变电站运行期间四周的工频电场、工频磁感应强度均能够满足相关的标准限值；配套架空线路及线路敏感目标的 工频电场、工频磁感应强度均可满足相关的标准限值。
（2）声影响分析
①变电站
220kV袁家村变电站已建成投运，经现状监测，220kV袁家村变电站站址四周监测点位声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类相应标准要求。
②输电线路
    经现状监测，本工程环境敏感目标昼间噪声最大值为47dB，夜间噪声最大值为42.1dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
（3）固体废物影响分析
袁家村变电站为无人值守智能变电站，站内固体废物仅为临时检修人员产生的少量生活垃圾，委托环卫部门定期清运集中处理。

变电站运行期产生的固体废物主要为废蓄电池、变压器发生事故时产生的事故废油。

本工程变电站设置了60m³的事故油池，变电站发生事故时，主变压器油排入事故油池（事故油池采用垫层100mm厚C10混凝土，油池顶板采用C30抗渗混凝土，抗渗级别不低于S6）不外排。事故废油交由有资质的单位进行回收处置。
（4）水环境影响
袁家村变电站为无人值守智能变电站，站内用水仅为临时检修人员产生的生活污水，用水量很少，生活污水经地埋式污水处理设备处理后，用于站外绿化，不会对周围水环境产生影响。输电线路无废水产生。
    2、输电线路电磁影响分析

输电线路在运行过程中不产生废水、固体废物等污染物，通过类比预算及现状监测，线路产生的噪声、电磁辐射很小，不会对保护区野生动物产生影响。由于塔基占地呈不连续的点状分布，跨越保护区线路较短，占地面积不大，对植被影响程度较小；施工期临时占地破坏的植被，自然更新能力很强，塔基植被已基本恢复，未引起水土流失等环境问题，对自然保护区的影响较小。

	环境影响评价文件审批意见
山西省环境保护厅《关于吕梁岚县220kV袁家村输变电工程环境影响报告表的批复》晋环函[2016]217号的批复意见如下：
你公司报送的《吕梁岚县220kV袁家村输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及其实施细则的有关要求，经研究，现对《报告表》批复如下：
一、原则同意专家技术审查意见和吕梁市环保局、太原市环保局的初审意见。
二、为加强岚县地区电网结构，满足不断增长的用电需求，你公司建设了吕梁岚县220kV袁家村输变电工程，建设内容为：新建220kV袁家村变电站工程；220kV娄烦变电站间隔扩建工程；220kV岚县变电站间隔扩建工程；220kV娄烦—袁家村变电站双回线路工程；220kV岚县—袁家村变电站线路工程；110kV东村—车道坡线路“π”接袁家村变电站线路工程。其中220kV袁家村变电站位于岚县县城西南，裴家庄东南约1km处，220kV娄烦—袁家村变电站双回线路位于太原市娄烦和吕梁市岚县境内，全长约2×45km；220kV岚县—袁家村变电站线路位于岚县境内，全长约16.4km；110kV东村—车道坡线路“π”接袁家村变电站线路全长2×11.46km。该项目于2014年6月建成并投入运行，根据《报告表》结论，工频电场、工频磁场、噪声均符合相应标准要求，我厅同意你公司补办环评手续。
三、在项目运行过程中，要认真落实防治工频电场、工频磁场、生态等环保措施，并做好输电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对周围居民进行必要的解释、说明，避免产生纠纷。 

四、我厅委托省辐射环境监督站、吕梁市环保局、太原市环保局负责项目运行期的环境保护监督检查工作。
五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送吕梁市环保局、太原市环保局、岚县环保局和娄烦县环保局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。
山西省环境保护厅
                                                2016年3月25日


表6  环境保护措施执行情况
	
	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施
	环境保护措施落实情况、未采取措施的原因

	前期
	生态影响
	1、变电站建设在站内进行，施工造成的场地破坏需按原貌进行恢复。
2、输电线路在选择时考虑避让生态敏感区域，在选线时避让基本农田、村庄，线路建设不涉及房屋拆迁；塔基定位时尽量选择在田间空地。
	经验收调查确认：
    1、袁家村变电站站内场地已硬化，变电站四周已进行植被恢复。
2、 输电线路穿越汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区、云顶山自然保护区实验区，线路位于保护区内塔基植被已得到恢复，未破坏保护区生态系统的完整性。本工程线路无工程拆迁及环保拆迁。本工程线路沿线塔基恢复情况见图7。

	
	污染影响
	    1、选用低噪声变压器。合理进行总平面布置，将主变压器等主要噪声源布置在变电站中部。
2、线路与电力线、河流、公路、铁路等交叉跨越时，严格按照规范要求留有足够净空距离。选用大直径粗导线，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，以降低导线产生的可听噪声水平。
	经验收调查确认：
1、本工程选用符合国家标准的低噪声电气设备，并布置在站区中部。
2、本工程输电线路在与公路、铁路、河流、输电线路、林区交叉跨越时已按《110kV~750kV架空输电线路设计规范》要求留有足够净空距离。经现场监测，本工程线路工频电场、工频磁感应强度均满足国家相应标准要求。

	施工期
	生态影响
	   1、采取有效措施尽可能减少土石方工程量和临时施工用地。施工结束后及时对施工通道进行恢复，对施工沿线土壤、植被及生态环境进行修复。
2、塔基定位选择田间空地，农田中施工采用人工作业，施工期安排在非农作物生长季节，合理考虑施工排水和雨水排放，加强输电线路塔基的防护（护坡、排水沟）措施，并对周围地表进行绿化，防止水土流失。

    3、在进入自然保护区内不设立牵张场、材料场，严格控制施工作业带。塔基施工区域，先设置拦挡措施后进行施工，尽可能减少对地表植被的扰动。严格控制施工范围，穿越保护区段，应尽量控制作业面，以保持生态系统的完整性。
	经验收调查确认：
    1、变电站四周均已绿化,塔基开挖过程中对不能回填利用的土方，选择附近洼地填平或做塔基植被覆土。
3、 施工期尽量避开了农作物生长季节，经现场勘查，输电线路塔基处植被已基本恢复。

    3、保护区内不设施工驻地，施工人员施工完毕后即撤出施工场地，不能回填土方，用于塔基周围植被覆土，不设材料场地，施工材料等均在塔基征地范围内堆放，最大限制减少了施工占地和施工建设对周围植被的破坏。



	
	污染影响
	    1、对干燥的作业面适当喷水，保持一定的湿度，减少扬尘量；加强施工管理，合理安排施工时间，避免在雨季和大风时期施工。
2、施工过程产生的固体废弃物是建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾由施工单位按环卫部门指定地点倾倒和外运，生活垃圾倾倒在指定地点，由环卫部门统一处理。

   3、合理安排产生大噪声的施工作业时间，如打桩等作业避免在夜间进行等。
	经验收调查确认：
1、对干燥的作业面喷水抑尘，未在雨季和大风天施工。
2、施工结束后建筑垃圾已送至指定地点处理，生活垃圾已送环卫垃圾场进行无害化处理。

    3、经向当地居民咨询，本项目在施工阶段未在夜间施工。


	试运行期
	生态影响
	   1、站内道路硬化，站区用石子覆盖。在不影响站内的防火要求情况下，在站内尽量多绿化，以降低噪声、保护生态、美化环境。
2、 输电线路塔基占地为永久占地，对占用的土地给予一定补偿；输电线路走廊为临时占地，施工结束后即可进行农业耕种，不影响原有土地用途。


	经验收调查确认：
1、站内道路已硬化，站区大部分用石子覆盖，可绿化场地均进行绿化。
2、经现场勘查，临时占用的农田均已复耕，线路走廊不征用土地，不影响其使用功能，线路走廊植被生长良好。

	
	污染影响
	1、本工程变电站四周、输电线路及环境敏感目标的工频电场、工频磁场及噪声，各项污染指标均在国家规定限值范围内。
2、变电站建有地埋式污水处理设备，生活污水经地埋式污水处理设备处理后，用于站外绿化。
3、变电站设有事故油池用于贮存变压器事故排油。产生的废蓄电池和事故废油，并交由有资质单位回收。
4、变电站内免维护铅酸蓄电池使用寿命为18-20年，变电站设计寿命在30-50年以上。免维护蓄电池在使用过程中不会对环境造成影响。建议电力公司对废蓄电池统一回收，交由有资质的单位集中处理。
	1、工程竣工环境保护验收监测结果表明：袁家村220kV变电站、输电线路及各环境敏感目标的工频电场强度、工频磁感应强度满足国家相应标准要求，各敏感目标噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。
2、变电站建有地埋式污水处理设备，生活污水经地埋式污水处理设备处理后，用于站外绿化。
3、经与建设单位核实，变电站建有一座60m³的事故油池，可满足主变事故情况下废油的暂存。建设单位已经与有危废处理资质的单位签订废油和废旧蓄电池委托处理协议。
4、变电站采用免维护蓄电池，产生的废蓄电池交由有危废资质的单位回收处理。
至本次验收调查，未发生事故漏油，也无废蓄电池产生。

	
	社会影响
	加强运行期的环境管理工作，对运行维护人员进行定期培训，保护环境。避开文物古迹及人文景观等区域。
	本工程提高了区域供电能力、增加了供电的可靠性，为当地的经济发展提供电力保障。根据走访当地居民和环保部门，本工程试运行期未发生噪声扰民、电磁影响等方面的投诉。


表7  电磁环境、声环境监测
	电
磁
环
境
监
测
	监测因子及监测频次  
本工程变电站位于裴家庄村东南约1000m处，太钢矿区内；线路位于岚县与娄烦县境内。工程评价区域内未发现对电磁敏感的重要通讯设施。

工频电场、工频磁感应强度：
距离地面1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度，监测1次。

	
	监测方法及监测布点
⑴监测方法
①《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）

②《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

⑵监测布点
1 袁家村220kV变电站
根据现场调查选择在站界四周设立监测点，具体监测内容见表7.1，验收监测布点见图8。

表7.1  变电站验收调查监测内容

项目

监测因子

监测内容

站界

工频电场、磁场

变电站四周各设置1个测点，点位在边界外5m、距地面1.5m高处。

衰减断面

工频电场、磁场

布置在变电站北侧，以变电站边界为起点，沿垂直于边界方向监测，测点间距5m、距地面1.5m高，测至25m。
2 输电线路

本工程设置3个衰减断面。
表7.2 线路工程验收调查监测内容

项目

监测因子

监测内容

衰减断面

工频电场、磁场

距地面1.5m高，以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为测量原点，沿垂直于线路方向进行，监测点间距为5m，顺序测至50m。

3 感目标监测布点

据现场调查，本工程线路有2处敏感目标，具体的监测点位见表7.3。
表7.3  本工程敏感目标验收监测布点情况
编号

监测点位

具体位置
1

娄烦县马家庄乡大圣堂村
线路下方
2
岚县梁家庄乡裴家庄村
北侧18m


	
	监测单位、监测时间、监测环境条件
山西省辐射环境监督站对吕梁岚县220kV袁家村输变电工程进行现场监测，现场气象参数如表7.4所示。
表7.4      监测时气象参数

序号

监测项目
日期

气温℃

湿度％

风向、风力
天气

1

吕梁岚县220kV袁家村输变电工程
2015年7月8日
31℃

36%
静风
晴天



	
	监测仪器及工况
⑴监测仪器
本次监测采用的仪器均经过法定计量机构检定，均在有效期内。监测采用的仪器见表7.5。
表7.5   监测使用的仪器、仪表

序号

监测仪器

型号

编号

计量标定标号

有效期至
1

低频电磁场探头、场强分析仪

EHP50C/8053

352WN91035/262WL91013

XDdj2015-0939

2016.03.26



	
	⑵运行工况
监测期间变电站主变压器和输电线路运行工况如表7.6所示。
表7.6    监测期间运行工况
运行工况

袁家村220kV变电站

1﹟主变：电压：230.52kV 电流：84.2 A

2﹟主变：电压：230.32kV 电流：89.6A
袁家村—岚县220kV线路
电压：212kV 电流：123A
袁家村—娄烦220kVⅠ回线路
电压：230.58kV电流：36A
袁家村—娄烦220kVII回线路

电压：230.1kV电流：31A

110kV线路
电压：58.2kV 电流：110.6A


	
	监测结果分析
袁家村220kV变电站工频电磁场监测结果见表7.7-7.8。袁家村-岚县220kV线路断面工频电磁场监测结果见表7.9，袁家村-娄烦220kV线路断面工频电磁场监测结果见表7.10， 110kV线路断面工频电磁场监测结果见表7.11，敏感目标工频电磁场监测结果见表7.12。 

表7.7   工频电磁场监测结果
工程名称

测量点位

工频电场(V/m)

工频磁感应强度(µT)

220kV袁家村变电站

站址北侧
245.6
0.087
站址东侧
4.588
0.115
站址南侧
2.744
0.058
站址西侧
16.74
0.197
表7.8　 220kV袁家村变电站工频电磁场衰减断面监测结果
工程名称

监测点位置

工频电场强度（V/m）
工频磁感应强度（µT）

220kV袁家村变电站
距站址北侧围墙5m

245.6
0.087
距站址北侧围墙10m

553.2
0.084
距站址北侧围墙15m

861.1
0.051
距站址北侧围墙20m

789.2
0.035
距站址北侧围墙25m

663.9
0.036
由于地形原因，变电站监测断面，只能监测至25m。
表7.9  220kV袁家村—岚县220kV线路监测断面工频电磁场监测结果
工程名称

监测点位置

距线路距离（m）

工频电场强度

（V/m）
工频磁感应强度

（µT）

袁家村-岚县220kV线路监测断面
岚县梁家庄乡裴家庄村村西（N：38度9秒56分 E：111度33分22秒）
0
1100
0.621
5
889.8
0.607
10
735.2
0.496
15
578.2
0.420
20
335.7
0.370
25
249.4
0.326
30
156.8
0.299
35
87.77
0.269
40
47.76
0.247
45
26.94
0.213
50
21.92
0.142
表7.10  220kV袁家村—娄烦220kV线路监测断面工频电磁场监测结果
工程名称

监测点位置

距线路距离（m）

工频电场强度

（V/m）
工频磁感应强度

（µT）

袁家村-娄烦220kV线路监测断面
太原市娄烦县柳林寺村村东（N：38度0秒26分 E：111度34分33秒）
0
139.6
0.164
5
72.56
0.162
10
33.78
0.140
15
25.22
0.127
20
23.24
0.118
25
18.48
0.103
30
11.90
0.095
35
8.877
0.088
40
5.143
0.077
45
6.391
0.068
50
4.035
0.063
表7.11  110kV线路监测断面工频电磁场监测结果
工程名称

监测点位置

距线路距离（m）

工频电场强度

（V/m）
工频磁感应强度

（µT）

东车线π入袁家村220kV变110kV线路监测断面
岚县梁家庄乡裴家庄村（N：38度9秒59分 E：111度34分37秒）
0
60.42
0.026
5
58.95
0.024
10
53.23
0.025
15
46.21
0.024
20
39.08
0.026
25
35.24
0.025
30
26.66
0.026
35
22.40
0.026
40
20.14
0.025
45
19.73
0.027
50
21.38
0.026
表7.12    敏感点工频电磁场监测结果
序号
名称
监测点位
工频电场强度（V/m）
工频磁感应强度（µT）
1
娄烦县马家庄乡大圣堂村
袁家村-娄烦变线路（N：38度0秒41分 E：111度42分36秒）
12.81
0.067
2
岚县梁家庄乡裴家庄村
东车线π入袁家村220kV变110kV线路（N：38度9秒59分 E：111度34分37秒）
60.42
0.026
从表7.7-7.12可以看出，变电站站界及衰减断面工频电场强度最大值861.1V/m.，磁场强度最大值0.197μT；线路衰减断面工频电场强度最大值为1100V/m，线路衰减断面距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为0.621μT；敏感目标处工频电场强度最大值为60.42V/m，工频磁感应强度最大值为0.030μT，满足4kV/m工频电场验收标准和0.1mT工频磁感应强度验收标准的要求。

	声
环
境
监
测
	监测因子及监测频次
等效连续A声级（Leq），单位dB(A)。昼、夜各监测1次。

	
	监测方法及监测布点
⑴监测方法
①《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
②《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

	
	⑵监测布点
1 袁家村220kV变电站
根据现场调查选择在站界四周设立监测点，具体监测内容见表7.13，验收监测布点见图8。

表7.13  变电站验收调查监测内容

项目

监测因子

监测内容

站界

噪声

变电站四周各设1个监测点。点位在边界外1m、距地面1.2m高处。

2 敏感目标监测布点

据现场调查，本工程线路有2处敏感目标，具体的监测点位见表7.14。
表7.14  本工程敏感目标验收监测布点情况
编号

监测点位

具体位置
1

娄烦县马家庄乡大圣堂村
袁家村—娄烦220kV线路下方
2
岚县梁家庄乡裴家庄村
110kV东村—车道坡π接袁家村变电站线路北侧18m


	
	监测单位、监测时间、监测环境条件
山西省辐射环境监督站对吕梁岚县220kV袁家村输变电工程进行现场监测，现场气象参数如表7.4所示。


	
	监测仪器及工况
⑴监测仪器
本次监测采用的仪器经过法定计量机构检定，且在有效期内。监测采用的仪器见表7.15。
表7.15   监测使用的仪器、仪表

监测仪器

型号

编号

计量标定标号

有效期

积分

声级计

AWA5636-1

076270

JDDX20150132

2016.03.16

⑵运行工况
监测期间变电站主变压器和输电线路运行工况如表7.6所示。

	
	监测结果分析
袁家村220kV变电站站界、变电站和敏感目标噪声监测结果见7.16-7.17。

表7.16　噪声监测结果
工程名称

监测位置

测量值（dB（A））

昼间

夜间

220kV袁家村变电站
站址北侧
46.1
42.2

站址东侧
50.5
44.0
站址南侧
44.9
44.0
站址西侧
42.2
43.0
表7.17　敏感点噪声监测结果
序号
名称
监测点位
测量值
昼间
夜间
1
娄烦县马家庄乡大圣堂村
袁家村-娄烦变线路（N：38度0秒41分 E：111度42分36秒）
41.2
38.4
2
岚县梁家庄乡裴家庄村
东车线π入袁家村220kV变110kV线路（N：38度9秒59分 E：111度34分37秒）
47.0
42.1
从表7.16-7.17可以看出，变电站四周站界噪声昼间最大值50.5 dB(A)，夜间最大值44.0dB(A)，满足工业企业厂界环境噪声排放标准2类标准。输电线路敏感目标处噪声昼间最大值47.0dB(A)，夜间最大值42.1dB(A)满足声环境质量标准2类标准。


表8  环境影响调查
	施工期
	生态影响
	本工程袁家村220kV变电站位于裴家庄村东南约1000m处，太钢矿区内，变电站站址已避让自然保护区、风景名胜区、军事设施等重要区域，站区四周均已绿化；本工程变电站新征占地3.1235hm²，变电站围墙内占地面积为1.1655hm2施工在站内进行，对周围生态环境影响较小。
输电线路工程占地方式以空间线性为主，具有塔基占地面积小、跨距长、点分散等特点。本工程施工中严格控制了施工作业范围，施工结束后及时对临时占地进行了恢复。通过现场验收调查，本工程建设施工过程中很好地落实了生态恢复和水土保持措施，塔基下无弃土，施工场地对植被的影响较小，未因防护不当引起水土流失和植被破坏；线路施工结束后，施工道路、牵张场等临时占地均已恢复其原有土地类型功能。
本工程输电线路位于岚县与娄烦县境内，其中220kV袁家村—娄烦线路穿越汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区，跨越长度4.8km，塔基13基；220kV袁家村—娄烦线路穿越云顶山自然保护区实验区，跨越长度8.3km，塔基18基。本工程输电线路跨越保护区实验区，沿线无珍稀濒危动植物，根据自然保护区管理条例，保护区实验区允许输电线路过境。经过现场验收调查，施工期间没有在保护区实验区内设牵张场与弃土场，土方就地回填，施工人员的生活垃圾统一清运至环卫部门指定的垃圾场处理。
    1、汾河上游自然保护区概况
    ⑴地理位置
    保护区始建于2002年，是经山西省人民政府（晋政函[2002]124号）正式批准建立的省级自然保护区，山西汾河上游省级自然保护区地处吕梁山脉中段，位于娄烦县境内，汾河水库上游。地理座标为东经110°31′—112°02′，北纬37°51′—38°13′之间，总面积27000hm2，其中核心区8000hm2，缓冲区2000hm2，实验区17000hm2。
⑵野生植物资源
细米沟保护小区实验区海拔由低到高分布的植被类型有草丛、灌丛、铁杆蒿草、三列绣线菊灌丛、油松林、华北落叶松林、白桦林。灌木层主要有金华忍冬、黄瑞香，刺梨等。草本层主要有小红菊、外头草、叶青茅等。
⑶野生动物资源
保护动物有褐马鸡、梅花鹿、鹿麝、豹、黑鹤、白天鹅等。其它野生动物还有狼、狐狸、獾、野猪、野兔、狍、黄鼠狼、松鼠、灰头鹦鹉、野鸡、画眉、大雁、燕、杜鹃、啄木鸟、鹞子、鸽子、麻雀、黄莺、斑鸠、蝙蝠、乌鸦、喜鹊、猫头鹰、百灵鸟等。之外，还有鱼虾、龟蛇等。
⑷自然保护区规划
山西汾河上游自然保护区属省级自然保护区，是以保护完整的森林资源，特别是水源涵养林类型的保护区，是以保护世界珍稀动物为主，全面保护其他濒危珍稀动物和以华北落叶松、油松为主体的森林资源，它是集生态保护、科学研究、宣传教育和持续利用等多种功能于一体的自然保护区。汾河上游自然保护区类型是森林生态系统特别是水源涵养林类型的自然保护区，以生态环境和野生动植物的栖息状态为主要内容的自然保护区。
⑸功能区
山西省汾河上游自然保护区，根据自然条件和地理位置以及自然保护区功能区划的原则和相关依据，保护区划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和实验区，其中核心区面积为12万亩，分别位于石楼山、细米沟保护小区、牛头山三个山系。
2、云顶山自然保护区概况
⑴地理位置
    云顶山省级自然保护区由山西省人民政府晋政函{2002}124号《关于新建人祖山等省级自然保护区的通知》批准设立。云顶山自然保护区地处吕梁山脉中段，总面积为23029h㎡，主要土壤类型有山地草甸土、棕色森林土、褐色土等，主要河流有南川河、西川河、蓝河等。
    ⑵地质地貌
   云顶山自然保护区地处吕梁中部，地址构造属太古代，母质为花岗岩、片岩。海拔在1266-2708m之间，境内地貌复杂，以大起伏侵蚀高中山为主，河谷区域属中起伏黄土覆盖高山。
   ⑶水文
    保护区范围内由于森林茂密，涵养水源，沟沟有水，在境内形成南川河与西川河，在马家庄岔口形成监河，流入汾河水库。
⑷野生植物资源
云顶山植被自上而下划分为落叶阔叶林带、针阔叶混交林带，灌丛草甸带，云顶山植被以华北落叶松林和青杆林为主，此外还有油松林、辽东烁林等，灌丛主要有沙棘灌丛、三列绣线菊灌丛、没蔷薇灌丛，草本植物群落主要都针叶苔草群落、松类群落等。
⑸野生动物资源
保护区内分布陆生野生动物20目，57科、141种，其中两栖类1目，在动物种类组成上，其多样性丰富属于全省的平均水平，有国家重点保护野生动物18种，其中1级重点保护野生动物4种、黑鹤、金雕、褐马鸡、金钱豹，2级保护动物14种，省级保护动物11种，其中鸟类9种，哺乳类2种。
⑹功能区
功能区划分根据保护区自然环境的特点和物种资源分布情况，将其区划为核心区、缓冲区、实验区，核心区总面积8451h㎡，其中森林覆盖率56.38％，林木覆盖率80.98％。缓冲区是核心区和实验区的过度地段，对核心区起保护作用，缓冲区是生态环境比较脆弱的地段，也是珍稀野生动物重要的栖息地。缓冲区面积4716.9h㎡，占保护区总面积20.48％，其中森林覆盖率4.56％，林木覆盖率17.79％。实验区是人类活动相对频繁，区内有当地农村的农耕地，是参观、考察及珍稀动植物资源的繁育、生态旅游活动区，是加强资源合理利用，其中实验区森林覆盖率12.52％，森林覆盖率22.18％。
    3、对保护区影响验收调查
本工程线路位于岚县与娄烦县境内，线路经过汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区4.8km，塔基13基，线路经过云顶山自然保护区实验区8.3km，塔基18基。工程对自然保护区实验区直接产生环境影响主要为塔基施工、线路架设等。工程施工过程中施工单位落实了生态保护措施，加强了对周围地表植被的保护，在保护区未设置弃渣场及施工材料临时堆放场所，减少了对保护区内地表植被及土壤的破坏；保护区内塔基施工采用了人工开挖的方法，减少了对生态环境的破坏；施工临时进出道路在施工结束后无使用要求，已进行植被恢复；在塔基占地选址时避开了保护植物生长带；施工结束后，对塔基四周进行了植被恢复，并恢复了临时占地的原有土地功能。

本工程施工过程中尽量减小临时占地，并在施工结束后进行绿化补偿，降低对保护区生态系统的影响，对保护区内植被影响程度轻微，随时间推移，植被将逐渐恢复到原有水平，不会对保护区的生态功能产生明显影响。本工程线路途径保护区沿线及塔基恢复情况见图9。
4、对动、植物的影响验收调查
通过现场验收调查，实验区线路通道内的植物主要为一年一熟的玉米等栽培植被及荒草地、辽东栎、油松及伴生草本植被，动物以野兔、蛇等常见种，未见需要特殊保护的动植物。本工程输电线路工程占地方式以空间线性为主，具有塔基占地面积小、跨距长、点分散等特点。在施工中严格控制了施工作业范围，施工结束后及时对临时占地进行了恢复，现场调查表明工程未使区域，特别是保护区内野生动物的生存环境发生变化，也未改变区域野生动物的种群结构、种群密度和物种分布。
5、水土保持的影响验收调查
通过现场调查，本工程建设施工过程中很好地落实了生态恢复和水土保持措施，未因防护不当引起水土流失和植被破坏。线路施工结束后，施工道路、牵张场等临时占地均已恢复其原有土地类型。

	
	污染影响
	    1、水环境影响验收调查
经向施工单位咨询，施工现场设置了一定容量的沉淀池，施工泥浆废水汇集入沉淀池充分沉淀后，用于施工场地及施工道路洒水、喷淋。输电线路施工时各施工点人数较少，施工周期短，施工人员生活污水产生量少，未对地表水环境构成污染影响。
2、声环境影响验收调查
本工程施工过程中严格按照环评报告表及其批复文件中的要求进行施工。施工单位加强了施工管理、合理安排了施工时间，进行了文明施工，夜间未进行施工作业。
3、环境空气影响验收调查
施工时严格控制运输车辆车速，对易起尘材料采取了遮盖措施，对干燥的作业面适当的洒水，使作业面保持一定湿度，有效控制了扬尘污染。

4、固体废物处理措施验收调查
    线路工程对多余不能回填土方用作塔基四周植被覆土和周边洼地填土，变电站施工及线路施工场地清理产生的垃圾和施工人员生活垃圾均送环卫部门指定垃圾场进行无害化处理。

	
	社会影响
	根据走访附近居民和当地环保部门，工程施工期间未发生施工污染事件和噪声扰民问题。



	试运行期
	生态影响
	根据现场调查，变电站四周已恢复原貌，站内检修道路已硬化，站区大部分用石子覆盖，可绿化部分进行了绿化，本工程变电站运行后未对周围生态环境造成影响。输电线路塔基占地较小、挂线施工时间较短，工程施工结束后对临时占地及时平整恢复。验收调查过程中，本工程全线特别是保护区内生态环境已恢复到原有状况。



	
	污染影响
	1、电磁环境影响验收调查
本工程环境保护验收经山西省辐射环境监督站监测，变电站、输电线路及环境敏感目标的工频电场、工频磁感应强度值均满足国家相应标准要求。
2、声环境影响验收调查
变电站及输电线路的环境敏感目标噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096)1类标准限值要求。

    3、水环境影响验收调查
    袁家村220kV变电站为无人值守智能变电站，站内用水仅为检修人员产生的生活污水，污水量很小，经地埋式污水处理设施处理后用作站外绿化，不会为周围水环境产生影响。输电线路无废水产生。
4、固体废物影响验收调查
袁家村220kV变电站检修人员生活垃圾产生量很小，定期送至环卫部门指定的垃圾场处理。
变电站在事故情况下产生的事故废油，流入站内60m³事故油池内。至本次竣工环境保护验收调查期间未产生废蓄电池，也未发生变压器漏油事故。一旦发生漏油事故，产生废变压器油和废蓄电池将委托有危废资质的单位回

收处理。

	
	社会影响
	    本工程竣工投运后，可提高当地供电能力和供电可靠性，同时为太钢集团提供稳定可靠的生产电源。根据走访当地居民和环保部门，本工程施工和试运行期未发生噪声扰民、电磁影响等方面的投诉。


表9  环境管理及监测计划
	环境管理机构设置（分施工期和试运行期）
施工期：
在工程建设中，建设方在施工期间设有专人负责环境保护管理工作，对施工中的每一道工序都严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查，施工期间采取了以下环境管理措施： 

    (1)制定本期工程施工中的环保计划，按照环保计划中提到的相关人员负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。
    ⑵加强对施工人员的环保教育，要求施工人员在施工活动中遵循环保法规，未在施工现场敲打钢管、钢模板，未用高音喇叭进行生产指挥，提高全体员工文明施工的认识和能力。

    ⑶已做好了施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。
    ⑷施工工作完成后做好了植被恢复。

    ⑸工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报工程运行主管部门。

试运行期：
工程竣工投运试运阶段，其运行主管单位已设立了相应管理部门，在试运行期间实施以下环境管理工作：

    ⑴贯彻执行国家和地方有关环境方面的法律、法规、政策和各项规章制度，制定和实施各项环境管理计划。
    ⑵检查环保治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保治理设施的正常运行。
    ⑶协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查等活动。
    ⑷对工程运行管理操作人员进行环境保护技术和政策方面的培训，加强环保宣传工作，提高环保管理的能力。认真执行：《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《电力设施保护条例》、《声环境质量标准》等有关国家和地方的法律、法规的规定，减少因工程运行产生的不利环境影响。



	环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况
本工程环境影响报告表未提出相关的环境监测计划。
建设单位环境保护相关档案资料保存齐备。


	环境管理状况分析
1、分析

经调查，本工程在施工期和运行期均配备了专人负责工程的环境保护工作，从管理上保证了环境保护措施的有效实施。

2、建议

为了将工程运行对周围环境的影响降到最低程度，根据工程的运行污染特点，本报告建议必要时对污染源和本次调查范围内的环境敏感目标进行监测，监测计划见表9-1。

表9-1  运行期监测计划

监测内容

监测项目

监测点设置

监测频率

电磁环境

工频电场

工频磁感应强度
选择距变电站和输电线路较近的环境敏感目标
 每两年监测一次
噪声

Leq(A)

选择监测公众反映受影响的位置和环境敏感点




表10  竣工环保验收调查结论与建议
	调查结论
1、 工程概况

吕梁岚县220kV袁家村输变电工程包括以下两部分工程内容：
⑴变电站工程
①本期建设180MVA主变压器2台（远景3台），电压等级220/110/35kV；新建220kV出线3回（远景8回），新建110kV出线8回（远景12回）、35kV出线2回（远景12回），无功补偿8×10Mvar（远景12×10Mvar）。
②220kV娄烦间隔扩建工程：本期扩建220kV袁家村出线间隔2个，占用原有南起第1、第2个备用间隔。
③220kV岚县间隔扩建工程：本期扩建220kV袁家村出线间隔1个，占用原有西起第2个备用出线间隔。
⑵线路工程
①220kV娄烦—袁家村双回送电线路：线路全长2×43km，共占用杆塔114基。
②220kV岚县—袁家村送电线路：线路全长15.5km，其中双回路单侧挂线3km，单回路12.5km，共占用杆塔43基。
③110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路：线路全长2×11.46km，共占用杆塔37基。
2、环境保护措施落实情况
本工程的环境影响报告表及其批复文件和设计文件中提出了比较全面的环境保护措施要求，其污染防治设施已按环境保护“三同时”要求建成并运行稳定可靠，各项环境保护和生态恢复措施切实可行，已按设计、环境影响报告及其批复文件要求进行了落实。

3、电磁环境影响验收调查
根据验收监测结果，本工程变电站、输电线路及环境敏感目标的工频电场、工频磁感应强度均满足国家相应标准要求。
4、声环境影响验收调查
本工程变电站四周及输电线路环境敏感目标的噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096)1类标准限值要求。
5、生态环境影响验收调查
经现场验收勘查，变电站四周已恢复原貌。变电站站内道路已硬化，站区内大部分用石子覆盖，可绿化部分进行了绿化。线路经过林地已采用高架跨越措施，本工程线路的建设未对保护区生态环境造成不良影响。
6、水环境影响验收调查
袁家村220kV变电站检修人员产生的生活污水量很小，站区建有地埋式污水处理设施，生活污水经地埋式污水处理设施处理后用作站外绿化。
7、固体废物影响验收调查
袁家村220kV变电站检修人员产生的生活垃圾量很小，统一收集，送至环卫部门指定的垃圾场处理。
变电站在事故情况下产生的事故废油，流入站内新建的60m³事故油池内。至本次验收调查期间未发生变压器漏油事故，也未产生废蓄电池，一旦出现漏油事故和产生废蓄电池，将委托有危废处置资质的单位回收处理。
8、社会环境影响验收调查
    本工程竣工投运后，可提高当地的供电能力和供电可靠性，促进当地国民经济和社会发展，同时为太钢集团提供稳定可靠的生产电源。根据走访当地居民和环保部门，本工程施工和试运行期未发生噪声扰民、电磁影响等方面的投诉。
综上所述，吕梁岚县220kV袁家村输变电工程在设计、施工和投运初期采取了行之有效的污染防治和生态保护措施，工程的环境影响报告表和环境保护主管部门的批复文件中要求的生态保护和污染控制措施已得到落实，竣工验收监测结果表明变电站、输电线路和环境敏感目标的工频电场、工频磁场及噪声均满足国家相应标准要求。

	建议
吕梁岚县220kV袁家村输变电工程符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议给予本工程竣工环境保护验收。


[image: image1.jpg]18P S3 | BRI 0 A VE IO UE -

BLH % B kKSR TRARLA R
fE B ;K 3 i 465 18 # 3-5
LEREA -

L R

WS PFIE 7

fi & W B 20164121 31 A

W

ST AT




[image: image4.png]a
Bl ATHSRSRRERREXEREE .



[image: image5.png]A
Bl ATHSRSRRERREXEREE .





[image: image7.png]A
Bl ATHSRSRRERREXEREE .






[image: image8.png]EESEARRIRTY B






[image: image9.png]g
H
£
g
H
H
!
£
H
]





[image: image10.png]kw2

-y

ws

1]

°
-y 7
N 1:65000

B! ATHBMRETAR.





[image: image11.png]MEEEPETUNRRE TH





[image: image12.png]o eeenmerassen L





[image: image13.png]W5 kT 110KV RSN




[image: image14.png]BEEATHANS 1B





[image: image15.png]6.1 E-REH 220vRBEpE




[image: image16.png]6 K H-REH 2007 RIS




[image: image17.png]lunnwan{oun)

Bt SLEESENSRTEE.





[image: image6]

附件
PAGE  

[image: image18.png]9 SR P ETASIRR




[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]SRR 220kV BRHIHT BT TR AT &

REARL R
B0 e
BE | e | O GEIRD 8% | b FABS
]
=RA AR
B3 0008219 B31320031200 =
Wi )
~
2 0
e mﬁz:‘f Tl GERHE) #% LTS EIN 23
£
:y\ 1| B3 | 0008219 | B31320031200 H 14
N\
\
5 B31320191000 *#5-%10

O ———————— T AT



