建设项目环境影响报告表
（公示版）

项目名称：吕梁220kV袁家村输变电工程
建设单位(盖章)：太钢集团岚县矿业有限公司
编制日期:  2015年12月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别―按国标填写。
4. 总投资―指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况
	项目名称
	吕梁220kV袁家村输变电工程

	建设单位
	太钢集团岚县矿业有限公司

	法人代表
	王继光
	联系人
	高晋晔

	通讯地址
	太原市尖草坪2号太钢能源环保部

	联系电话
	13934651780
	传真
	——
	邮政编码
	030000

	建设地点
	站址位于裴家庄村东南约1000m处，太钢工业园区内

	立项审批部门
	山西省发展和改革委员会
	批准文号
	晋发改能源发（2008）118号

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别
	电力供应(D4420)

	占地面积
(平方米)
	31211
	绿化面积
(平方米)
	——

	总投资
（万元）
	26588
	其中：环保
投资(万元)
	114.3
	环保投资占
总投资比例
	0.43%

	评价经费
（万元）
	——
	预期投产
日期
	已投入运行

	工程内容及规模:

1、建设项目的由来及必要性

岚县铁、煤等矿产资源丰富，地理位置优越，具有很大的发展潜力。“十一五”后期至“十二五”期间，岚县境内新建山西省焦炭集团葛铺煤矿、太钢袁家村铁矿和太钢大型钢铁联合企业等工业建设项目。
（1）山西省焦炭集团葛铺煤矿于2005年由山西省国土资源厅颁发了采矿许可证，矿井一期工程（150万吨/年）已经基本建成，二期工程将扩建到600万吨/年，并配套建设相应能力的洗煤厂，用电负荷将达到30MW。
（2）太钢袁家村铁矿项目已经由国家发改委核准建设，矿山年产精矿粉2200万吨，目前矿山开采前期工作已经全面展开。矿山设计分别在采矿场、选矿一系列、选矿二系列和浮选区建设四座110kV变电站，近期需要供电负荷约185MW，远期需要供电负荷约210MW。
（3）规划建设的太钢岚县钢铁厂，年产500万吨特种钢材，目前正在进行前期和上报审批立项准备工作。投产后该厂预计需要供电负荷300MW。
为加强电网结构，满足吕梁岚县地区不断增大的用电需求，新建袁家村220kV变电站是非常必要的。它的建设可以满足当地经济发展用电需要，提高岚县地区供电能力和供电可靠性，将在促进吕梁市国民经济和社会发展中发挥积极的作用。
2、项目概况
⑴变电工程: ①新建220kV袁家村变电站工程（已建成投运）、②220kV娄烦变电站间隔扩建工程、③220kV岚县变电站间隔扩建工程。
⑵线路工程：①新建220kV娄烦-袁家村双回送电线路工程（已建成未投运）、②新建220kV岚县-袁家村送电线路工程、③110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路。

本工程线路均在2014年6月建成投运。
工程组成表见表1。
表1  吕梁220kV岚县袁家村输变电工程
项目名称

吕梁220kV袁家村输变电工程
建设单位

太钢集团岚县矿业有限公司
工程设计单位

山西省电力勘测设计院
建设性质

新建
总投资

26588万元

建设地点
站址位于裴家庄东南约1km处，太钢工业园区内
1、新建袁家村220kV变电站
本期规模

①本期安装2台180MVA主变压器；②220千伏出线3回，分别至娄烦2回、至岚县1回；③110kV出线8回；④本期安装8×10Mvar无功补偿装置。
终期规模
①终期安装3台180MVA主变压器；②220千伏出线8回；③110kV出线12回；④终期安装12×10Mvar无功补偿装置；
2、220kV娄烦变电站间隔扩建工程
本期规模

本工程线路采用电缆出线，占用变电站南起第一、四间隔出线。
本期扩建征地

本期在站内扩建，不新增占地

3、220kV岚县变电站间隔扩建工程
本期规模

本工程线路占用变电站西起第二间隔出线。
本期扩建征地

本期在站内扩建，不新增占地

4、220kV娄烦-袁家村双回送电线路

 本期规模
新建线路长度2×45km，线路导线采用JL/G1A -400/35，其中8.3km位于山西云顶山自然保护区实验区内，在实验区内立塔18基。4.8km位于山西汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区内，在实验区立塔13基。
导线型号
线路导线采用JL/G1A -400/35型钢芯铝绞线
杆塔
新建铁塔115基。（其中直线塔87基，耐张塔28基）
地形

线路沿线多为一般山区

5、220kV岚县-袁家村送电线路

 本期规模

新建线路长度16.4km（其中：双回路单侧挂线3.8km，单回路12.6km）。

导线型号

线路导线采用JL/G1A -400/35型钢芯铝绞线

杆塔

新建铁塔39基。（其中直线塔26基，耐张塔13基））
地形

线路沿线多为一般山区

6、110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路

 本期规模

新建线路长度2×11.46km（其中单回0.46km，双回11.0km）。

导线型号

导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线

杆塔

新建铁塔37基。

地形

线路沿线均为一般山区

3、工程规模
⑴变电工程
①变电站地理位置
本工程位于岚县县城西南，裴家庄东南约1km处，太钢工业园区内，南高北底，地势较平坦，站址北侧有乡村公路通过，交通较为便利，站址处不存在压煤及采空情况，周围无高大建筑物，亦无湖泊、发射台、接收台、机场及其它对电磁辐射要求较高的设施。
站址地质构造稳定。本工程地理位置见图1
②建设规模
本工程建设规模为：新建2×180MVA主变，220千伏出线3回，110kV出线8回；本期安装8×10Mvar无功补偿装置。
③变电站平面布置

220kV袁家村变电站为全户外布置变电站，220kV配电装置布置在场区西侧，主变压器布置在站区中部，110kV配电装置布置在场区东侧，电容器户外布置于站区南侧，35kV户内成套开关柜，双列布置，电缆出线。主控楼布置在场区的北侧，进站道路由站区北侧引进变电站。

围墙内占地面积为1.1655ha，变电站总征地面积为3.1235ha。变电站平面布置见图2，变电站四周及站内情况见图3。
④220kV娄烦间隔扩建工程
本期扩建220kV袁家村出线间隔，占用南起第1、2间隔，扩建工程在原变电站围墙内进行，不需新征用地。本工程220kV娄烦变电站出线平面图见图4。

[image: image24.jpg]Ve
A

o

LW,

2R 20V

G106 BAELE




图4  娄烦变电站出线平面图

⑤220kV岚县间隔扩建工程
本期扩建220kV袁家村出线间隔，占用西起第2间隔，扩建工程在原变电站围墙内进行，不需新征用地。本工程220kV岚县变电站出线平面图见图5。

[image: image25.jpg]S0
AN
1\%_%% \4@@ @O
73 T, 9 5 L( \/
Ay 98 K
Fy Joc o
AN
B 98
~ P
Gl
e )
yy 112
i
%H LA 01
L
a,
L

ESOR\/i‘/x&Lé};



图5 本工程岚县变电站出线平面图

⑵线路工程
220kV娄烦-袁家村双回送电线路
①线路路径
线路由220kV袁家村变电站南起第1、2出线间隔已同塔双回路形式向西出线后，向西绕出太钢尖山整合铁矿矿区，向南跨越太佳高速至榆树掌西侧，向东穿过汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区、云顶山自然保护区试验区，至罗家岔西侧向东转，至道仁沟北侧向东，经大盛堂北侧跨越南川河，向北进入220kV娄烦变电站南起1、2出线间隔，线路全程2×45km。

②导线、地线及杆塔

导线型号：选用JL/G1A -400/35钢芯铝绞线，双分裂垂直排列布置。地线采用一根为24芯OPGW光缆，一根地线为导体和GJ-80镀锌钢绞线。

本工程共新建铁塔115基。（其中直线塔87基，耐张塔28基），直线塔形分别为2GG-SZC3、2GG-SZC2、2GG-SZC1、2GG-SZC1、2E3-SZCK2、2GG-SZC1、2E3-SZCK2、2E12-SZCK，转角塔为2GG-SJC4、2GG-SJC1。
220kV岚县-袁家村送电线路。
①线路路径
线路从岚县变向南出现线后，跨过站前柏油路和拟建的西环路，在后沟村东南跨过柏油公路，线路向南，经祁家庄村北，后祁家庄村西，山庄上村东，到达裴家庄西，线路避开裴家庄和索家坡之间规划的移民新村，沿裴家庄村南部向东进入袁家村变电站，袁家村出线段采用双回路单侧挂线预留走廊，新建线路长度16.4km（其中：双回路单侧挂线3.8km，单回路12.6km）。

②导线、地线及杆塔

导线型号：选用选用JL/G1A -400/35钢芯铝绞线，双分裂垂直排列布置。地线采用一根为24芯OPGW光缆，一根地线为导体和GJ-80镀锌钢绞线。

本工程共使用铁塔39基。（其中直线塔26基，耐张塔13基），直线塔塔形分别为2GG-SZC3、2GG-SZC2、2GG-SZC1、2GG-SZC1、2GG-SJC1、2GG-SZC1、2GG-SZC2，转角塔为2GG-SJC4、2GG-SJC1。
110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路
①线路路径
线路由220kV袁家村变电站东侧110kV架构北起1、2出线间隔以同塔双回路形式向东出线，左转向西北前进，经袁家村北，在袁家村东北角右转向南方向前进，经芦苇塔村北后左转，跨岚车110kV线后至“π”接点位置与原线路接续，新建线路长度2×11.46km。

②导线、地线及杆塔

导线型号：选用选用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，垂直排列布置。地线采用二根OPGW光纤复合通信光缆，一根地线为导体和GJ-80镀锌钢绞线。本工程共新建铁塔37基。其中直线铁塔22基，双回转角及终端塔15基。
直线塔塔形分别为1H-SZ1、1H-SZ2、1H-SZ3、1J-SZ3，转角塔为1D-J3、1J-SJ1、1J-SJ4，终端塔采用1J-SJ4。
本工程220kV和110kV线路路径见图6，本工程输电线路塔形见图7.
 110k      4、塔基基础
根据现场勘查及相关资料查阅，本工程220kV线路及110kV线路直线和转角塔基础均已采用钢筋混凝土刚性基础。已采用的基础型式有：1、掏挖基础（掏挖基础施工上基坑开挖量小，不用支模、无需回填，从环境上减少了开方和弃渣对地表植被的破坏和污染）2、嵌固式岩石基础（嵌固式岩石基础可减少岩石的开挖量，不需运土回填，有利于保护植被，节省材料）3、高柱基础（采用高低腿型式满足地形的需求，减少了开挖土石方量，又可保护山区植被、防止水土流失、保护环境）4、灌注桩基础（线路跨越南川河，铁塔位于河道变迁范围之内，受30年一遇洪水的冲刷基础淹没影响，采用灌注桩基础，减小河流对塔基基础的影响）。
5、本工程跨越情况

本工程线路较长，沿途经过地区多为山区、丘陵、高大山岭，其中

①220kV娄烦-袁家村双回送电线路跨越民房1处，跨越高速公路1次，公路6次，河流3次，220kV线路1次，110kV线路5次，林区9km（采用高跨设计）；

②220kV岚县-袁家村送电线路跨越待建铁路1次，公路1次，河流1次，110kV线路3次，林区3km（采用高跨设计）；

③110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路钻过220kV电力线1次，跨越110kV线路2次。

表2  本工程交叉跨越一览表
线路名称

交叉跨越

类型

次数

220kV娄烦-袁家村送电线路
高速公路

1

一般公路

6

河流

3

220kV线路

1

110kV线路

5

林区（km）

9

220kV岚县-袁家村送电线路。

待建铁路
1

公路
1

110kV线路

3

河流

1

林区（km）

3

110kV东村-车道坡“π”入袁家村变电站送电线路

220kV线路

1

110kV线路

2

    根据《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，导线对地与交叉跨越的最小允许距离见表3
表3 导线对地与交叉跨越的最小允许距离一览表
序号
被跨越物名称
最小距离（m）
备注
1
居民区
7.0
临近居民住宅
2
非居民区
6.0
指农田耕作区域
3
步行到达山坡
5.0
4
交通困难地区
5.0
5
公路

7.0
＋40℃时导线弧垂
6
不通航河流
3.0
至百年一遇洪水位
6.0
冬季至冰面
根据现场调查，本工程①220kV娄烦-袁家村双回送电线路跨越民房1处，线路与民房顶的垂直距离为48m，跨越国道、西川河、古交-岚县220kV线路垂直距离分别为35m、28m、12m；②220kV岚县-袁家村单回送电线跨越国道垂直距离为19m；③110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路跨越公路的垂直距离为29m。均能满足《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求。

6、 评价范围

（1）运行期
    运行噪声：220kV变电站围墙外100m范围内。
工频电磁场：220kV变电站围墙外四周40m的区域；220kV送电线路边导线两侧各40m带状区域；110kV送电线路边导线两侧各30m带状区域；

生态环境：变电站围墙外四周500m内区域；输电线路边导线两侧各1000m带状区域。
7、工程的有关协议 

本工程线路路径已经得到了岚县环保局、岚县人民政府、娄烦国土局、娄烦环保局、娄烦林业局、娄烦住建局、汾河上游自然保护区管理局、云顶山自然保护区管理局的书面协议，具体见各附件

8、工程建设环保设施

本工程总投资为26588万元，其中环保投资约114.3万元，占总投资的0.43%，其中，事故油池、一体化污水处理设施均已配套建设完成。环保投资明细见表4
表4 工程环保投资一览表
序号

项目名称

费用(万元)

1

噪声治理
10

2

危废处理、事故油池

8.3
3

地埋式一体化污水处理设施、集水池

14
4

站区绿化

8
5
护坡、挡土墙、排水沟、植被恢复等

29

6

增高塔基费（跨越林区）

45

环保投资占总投资比例(%)

0.43



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本工程变电站和输电线路已建成，变电站站内场地进行了硬化，站外进行了绿化，本工程输电线路架设完毕后已采用乡土植物对临时占地和塔基进行了植被恢复，未遗留环境问题。



	编制依据
1、采用的国家法规、规定
   ⑴《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订），2015 年 1 月 1 日起施行

   ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》，2003 年 9 月 1 日起施行

   ⑶《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年 6 月 1 日起施行

   ⑷《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年 3 月 1 日起施行

   ⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005 年 4 月 1 日起施行

   ⑹《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日起施行

   ⑺《中华人民共和国土地管理法》，2004 年 8 月 28 日第二次修正

   ⑻《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 253 号，1998 年 11 月 29 日起 施行

   ⑼《电力设施保护条例》，国务院令第 239 号，1998 年 1 月 8 日起施行

   ⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部 2 号令，2008 年 10 月 1 日起施行
   ⑾《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，国家发改委第 21 号令， 2013 年 5 月 1 日起施行

   ⑿《电力设施保护条例实施细则》，1999 年 3 月 18 日起施行

   ⒀《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号，2012 年 7 月 3 日起施行

   ⒁《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》，环办 [2012]131 号，2012 年 10 月

 2、采用的技术规范、标准及编号
（1）《环境影响评价技术导则》（HJ24—2014）。
（2）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）。
（3）《500kV超高压送变电线路电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）。   
（4）《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）。
（5）《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）。
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2011）。
（7）《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
（8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
（9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
（10）《110 kV～750 kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。
3、评价范围
根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术 导则 生态影响》（HJ19-2011）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）， 本项目的环境影响评价范围见表5：
表5 评价范围

评价对象
 评价因子
 评价范围
变电站

工频电场、工频磁场
站界四周围墙外 40m 范围内的区域
噪声
变电站四周围墙外 100m 范围内区域
生态
站界四周围墙外  500m 范围内的区域
输电线路

220kV输电线路

工频电场、工频磁场
边导线投影外两侧各 40m 范围内的区域
噪声
边导线投影外两侧各 40m 范围内的区域
生态
线路边导线投影外两侧各 1000m 内的区域
110kV输电线路

工频电场、工频磁场

边导线投影外两侧各 30m 范围内的区域

噪声

边导线投影外两侧各 30m 范围内的区域

生态

线路边导线投影外两侧各 300m 内的区域




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)：
1. 自然环境
1、地理位置
岚县属山西省吕梁市辖县。位于省境中部西侧，东邻静乐，南连娄烦、方山，西靠兴县，北倚岢岚。面积1514k㎡，辖4镇8乡。

本工程站址位于位于岚县县城西南约40km，袁家村西南1.7km的山梁阶地上，站址场区地属太钢工业园区内。
2、地形地貌

拟选站址周围地貌类型可划分为中山区和黄土丘陵区，最高海拔标高可达1600m以上，相对高差50～150m。区内地势总体上呈西高东低之势。断裂分布于黄河以东的吕梁山隆起区的西坡上，全长约270km，是由多条断裂断续延伸组成的一条NNE走向的断裂带。离石断裂形成于燕山运动时期，分断层主要是压性断层，第四纪时期有所复活，属于中更新世活动断裂。区域内沿断裂带仅有一次5级地震分布。距站址距离大于1.5km，对站址稳定无影响

3、水文情况
本区地下水的来源主要以大气降水入渗补给为主，其次为山区地下水侧向入渗补给，区域地下水径流总趋势自西向东。站址周边地下水开发潜力不大，目前开发的主要为第四系松散层中的孔隙水。太钢工业园区2口机井，井深90m，井径1m，据调查，出水量10m3/h左右；太钢工业园区饮用水从汾河引入。
从岚县水利局水资委了解可知：为了贯彻国家对水资源的保护政策，山西省水利厅严禁各县、市开采地下水。而引用附近企业用水，也符合山西省保护地下水的精神。因此，变电站从太钢工业园区引水。

4、气象条件
岚县属温带大陆性气候，气候冷凉。年平均气温6.8℃，年有效积温2949℃。一月均温-8度，七月均温22度。年均降雨量510毫米，霜冻期为九月下旬至次年五月上旬，无霜期130天。

二、生态环境
1、生物资源
岚县地形复杂，海拔悬殊，小气候环境较多，植被情况复杂。植被类型分别为山地草甸，灌木丛带。野生动植物560多种，其中；针叶类木本植物以落叶松、红松为主。本工程地理位置在太钢工业园区内，对动植物影响较小。
2、农业生态
岚县农业以传统的种植业为主。粮食作物主要有马铃薯、玉米、高粱、谷子、莜麦、土豆等，经济作物主要有胡麻、葵花、中药材等。正常年粮食产量在6000万公斤左右，油料产量在500万公斤以上。岚县一般年份植马铃薯1×104hm2，葵花0.4×104hm2，红芸豆0.2×104hm2，3大作物种植面积达到耕地总面积的50%以上，主要农产品商品率达到30%以上。种植业产值3216万元。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、人口及行政区划
岚县辖4镇8乡，人口17.3万。

2、国民经济
第一产业
岚县农业以传统的种植业为主。粮食作物主要有马铃薯、玉米、高粱、谷子、莜麦等，经济作物主要有胡麻、葵花、中药材等。正常年粮食产量在6000万公斤左右，3大作物种植面积达到耕地总面积的50%以上，主要农产品商品率达到30%以上。种植业产值3216万元。岚县年输出劳动力1.4万余人，占到岚县农村劳动力的1/3，劳务输出收入4390万元。

近年，全县实行小流域治理，治汾和退耕还林还草，岚县植被建设得到了发展，其中天然林7.9万亩，林草覆盖率达36%，以牛羊为主的畜牧业已有一定基础，规模养殖户达到327户，羊存栏15万只， 大畜存栏2.7万头，猪存栏3.5万头，商品率达47.3%。户均1头大畜，人均1只羊。 岚县先后被确定为国家生态环境建设重点县、岚国水土保持示范县、山西省生态建设红旗县、山西省仁用杏建设基地县、雁门关生态畜牧经济区项目县。

第二产业
2013年，岚县国有及规模以上企业增加值5451万元，比2002年增长33%；实现利税1420万元，增长25.8%。政府引进县外大企业10户，签订煤铁资源综合开发项目10个，协议投资总额50多亿元。其中，三鑫60万吨煤矿、富民煤矿一期30万吨生产线及焰山公司120万吨铁矿采选项目已开工建设。岚县整体规划了总面积20km2的工业园区，完成了一期2.5km2的土地整理和规划设计工作。

第三产业
2013年，固定资产投资完成70亿元，同比增长15.65%；社会消费品零售总额完成8.81亿元，同比增长18.57%；外贸进出口总额完成60万美元，同比增长25%。白龙山旅游文化节和岚城面塑艺术节、“激情盛夏文化月”、“金秋十月赏龙山红叶”等活动促进了第三产业产值的增加。

3、教育文化
2006年岚县有小学155所（农村小学152所，城区小学3所），教学班564个。普通初中16所（农村初中12所，城区初中4所），教学班223个。普通高中1所，教学班36个；职业高中1所，教学班18个。幼儿园3所，教学班19个，其中农村幼儿园2所。同年，岚县共有中小学在校生30520人（普通高中在校生3100人、职业高中在校生930人、初中在校生10309人、小学在校生16181人、幼儿园及小学附属学前班1839人）。

4、文物保护
岚县有古遗址（秀容古城、皇姑陵），主要景点有白龙山景区。本项目站址不再文物古迹、风景名胜区保护范围内。




三、环境质量状况
	    建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

本工程为输变电工程，工程的主要环境问题为变电站输电线路运行产生的工频电场、工频磁场、噪声。本工程变电站及线路均已建成投运（娄烦-袁家村220kV输电线路因故障未投运），因此参照220kV袁家村输变电工程监测报告的现状监测数据。
1、 监测因子、监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场、噪声 

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）和《声 环境质量标准》（GB3096-2008）。

2、监测点位布设

 220kV 袁家村变电站：在变电站拟建址四周布设工频电场、工频磁场及噪声现状测点。

 220kV 线路：在线路沿线敏感目标处布设工频电场、工频磁场及噪声监测点位。 

 110kV 线路：在线路沿线敏感目标处布设工频电场、工频磁场及噪声监测点位。

本工程监测点位示意图见图8

3、 现状监测结果与评价 

     由监测结果可知，220kV 袁家村变电站站址四周测点昼间噪声为 42.2dB(A)- 50.5dB(A)，夜间噪声为 42.2dB(A)-44.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。本工程 220kV 娄烦至袁家村输电线路敏感目标昼间噪声为46.4dB(A)，夜间噪声42.0dB(A)、110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路敏感目标的昼间噪声为47.0dB(A)，夜间噪声42.1dB(A)，调查范围内敏感目标处昼夜间噪声均能满足相应标准限值要求。

     220kV 袁家村变电站拟站址四周各测点处的工频电场强度为4.588-245.6V/m，工频磁感应强度为0.087-245.6µT，本工程 220kV 娄烦至袁家村输电线路沿线敏感目标测点处工频电场为6.769V/m，工频磁场为0.03µT，110kV东村- 车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路输电线路沿线敏感目标测点处工频电场为60.42V/m，工频磁场为0.026µT，。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4kV/m、工频磁场 0.1mT 公众曝露限值要求。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
经现场调查，220kV袁家村变电站四周评价范围内无环境敏感目标。本工程袁家村-娄烦220kV线路在马庄乡大圣堂村跨越一处民房。110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路在评价范围内有一处敏感目标。本工程袁家村-娄烦220kV线路跨越山西汾河上游自然保护区细米沟保护小区试验区、云顶山自然保护区试验区。本工程环境敏感目标分布见表6，敏感目标与线路位置关系见图9。  本工程220kV娄烦-袁家村输电线路跨越汾河上游自然保护区细米沟保护小区试验区、云顶山自然保护区的位置关系见图6.
表6  敏感目标分布情况表
序号

线路名称

敏感目标

环境要素

方位

最近相离

所属乡镇
房屋类型

1

袁家村-娄烦220kV线路
大圣堂村等5户
电磁环境

声环境

线路下方

（1户窑洞）
0m
马家庄乡

窑洞、1层平顶
2
110kV东村-车道坡线路“π”接线路
裴家庄村
线路北侧
18m
梁家庄乡
2层平顶
表7  生态敏感目标
保护对象
线路与保护目标的位置关系
级别
山西汾河上游自然保护区细米沟保护小区
袁家村-娄烦220kV线路穿越试验区4.8km
省级
山西云顶山自然保护区
袁家村-娄烦220kV线路穿越试验区8.3km



四、评价适用标准
	噪声评价标准
	声环境：

 （一）变电站 

    变电站拟建址周围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准：昼间为 60dB(A)，夜间为 50dB(A)。 

（2） 输电线路 在农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准：

 在居民、商业、工业混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准； 

 在工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准； 

 在交通干线两侧一定距离内的声环境敏感建筑物，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a 类标准。 

厂界环境噪声排放标准：

    变电站拟建址周围执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准：昼间为 60dB(A)，夜间为 50dB(A)。



	电磁环境评价标准
	工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 公众曝露限值，即工频电场限值：4kV/m；工频磁场限值：0.1mT。

	总
量
控
制
指
标
	无



五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

[image: image26.jpg]=11

EES

AR BF > AERE » REX

ER220kVHERFHBRETREAT

— ERREEREE

FIREEFERM TR
#*1 BTARARAWR—KE
AR BR 20V KERRHBTATE
EXES 2X180MVA

2200V SR EL]

110k SR 5@

sk, 2@

EHMEER 8% 10Mvar

FEUERMRRER | 1h 1 ERN , RNER 45180 @

Wit som’

TR~ RIS | ITE 1min)

Rizgiosd §

BETRE 1. 220k - RFHME L QLS FREHKE 2

X askm (RHETREIS} askm) HEE SR 2X L6400,
RS 115 %, 2. 200k HE-ASHTERLR,
MAGHKE 16.0km (K, REBBMIL 38km,
O3 12.6km) SIILERA 2% 161000, FRERE
39 %, 3. 10kV FH-FMIEER 17 ERFHE
IR, WRLAIHE 2 11.46km (HRBE
0.46km, SR 11.0km) | FHRA I/G1A-3000 TS
R FRERE 3738

= AR
1 TERE
P ERL HHRE S 2

SN TR





[image: image27.jpg]MOZZHEE"

il

.





[image: image28.jpg]1145 i} ¥ €——

GRPET 7

fi} B4

i @

wn
ot P o ﬂ
[T we | we [ramlil m] oI mas]ieas] we [ w¥
[ i i 1 i 1 1 T
H = = = = = = =
: : = 7 E E E E :
® TR
E
-
W
— e
E
e
o & s e
JE , 3
A L e
u L ([ 1 .,\m ; =
i &WJZ = L.m, o, EE | ..*;:m | FEf eev
i e -/ — - -
T %AN022 E
== = s
- ; - . (| | rane
o ) B y M a M L in
i [ i
[ we | ey | me
- — W —




[image: image29.jpg]e

o

%

[ E_ ﬁ@_ E_ i _:ﬁ_ 5@_:@_ 54_ ok Tey] wy | w3y
TN T A A !
T £ 8 B 2 8 2 £ 8 2 : =
E ] §se
B FERHIC
b -
:
HRRHE2
Bk | w22
E B - awence E
e i r
o Mo | B B ! w2
1
) L .e 1t M HE
— = \ A EEEL BT Le, wf&i R HE| ssonn
T o , /, P
| ]
al ‘ [{] [
e L L D) i L —— S : : kid F T
€ = = - - = - - =
z z : z z z = z
1 i i i | i i 1
w | ¥y | we | wey | wy | wy | lmg | g
L3 TOMFEERIGEr L (5
e




[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]¢or-ode
axm,gi,o?om%_

&
=
&

TOG0ZZ 00GHZ 00012

T0C0LZ 000¥Z0001Z DOBRIO000E

0001 5005+ 000z 0008 0002 000+ )00

000

ool oocy

TR0

T

To007F G006 D00LZ 00012

o

|

a7

=





[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]G

1 EERI-T







	主要污染工序：

1. 施工期

    袁家村220kV变电站占地在太钢工业园区内，且袁家村220kV变电站、220kV输电线路、110kVπ接线路均已建成投运，因此本次施工期的影响已经结束。未遗留环境问题。
根据现场调查，袁家村220kV变电站站内场地已进行硬化，站外四周进行了绿化。输电线路塔基占地面积很小，施工结束后对扰动地表进行了植被恢复。

2.运行期

⑴ 输电线路

高压线路运行时产生的工频电场和工频磁场对环境的影响；

高压线路运行时产生的电晕噪声对环境的影响。

⑵ 变电站
①电磁环境影响
220kV袁家村变电站在运行过程中，会使输电线路周围一定范围产生一定强度的工频电场、工频磁场。
②水环境


袁家村变电站为无人值守智能变电站，站内用水仅为临时检修人员产生的少量生活污水。

③声环境
变电站的噪声主要来源于两个方面：一是站内电气设备运行时产生的噪声，如变压器通电运行时产生的噪声；二是站内辅助设备，如变压器的风扇、配电装置的通风设备等运转时产生的噪声。

④大气环境
变电站运行期无大气污染物产生。
⑤固体废物
袁家村变电站为无人值守智能变电站，站内固体废物仅为临时检修人员产生的少量生活垃圾。

变电站在正常运行状态下，无变压器油外排；但在设备事故情况下，会有部分变压器油产生，交由有资质的单位回收处理。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量(单位)
	排放浓度
及排放量(单位)

	大气污染物
	—
	—
	—
	—

	水污染物
	变电站
	生活污水
	少量
	用于站区及站外绿化

	固体废物
	变电站
	生活垃圾、废旧蓄电池
	少量
	定期处理、由原厂家回收或有资质的蓄电池回收处理机构回收。

	噪声
	主变压器
	噪声
	距离主变 1m 处噪 声不高于 63dB(A)
	满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）2 类

	
	输电线路
	噪声
	较小
	影响较小

	电磁环境
	变电站

输电线路
	工频电场

工频磁场
	/
	工频电场：<4kV/m
工频磁场：<0.1mT

	其他
	主变油污，发生事故时最终全部排入事故油池，并委托有资质的单位回收处理

	主要生态影响(不够时可附另页)

袁家村220kV变电站已经建成投运，站址所在地为建设用地，项目建设不改变土地使用性质，周围无珍稀植物和国家、地方保护动物，对当地植被及生态系统的影响甚微。

本工程输电线路经过地区主要为山地、丘陵地区，输电线路采用铁塔架设，现已架设完毕，施工期的环境影响已经结束。施工结束后对临时工程占地地表植被已进行了恢复，永久占地主要为输电线路塔基占地，袁家村-娄烦220kV线路共建设铁塔115基，塔基占地面积约5750㎡。袁家村-岚县220kV线路共建设39基，塔基占地面积约1950㎡，110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路共建设铁塔37基，塔基占地面积约925㎡。本工程线路合计永久占地面积8625㎡，永久占地面积较小，对周围环境影响较小。




七、环境影响分析
	1.施工期环境影响简要分析:

袁家村220kV变电站、二条220kV输电线路、110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路均已建成投运，变电站工程占地面积较小，施工期的影响已结束，本次评价重点就输电线路架设阶段对汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区和云顶山自然保护区实验区施工期的环境影响进行回顾性分析。 

⑴施工期扬尘污染影响分析

    线路的塔基开挖，将会产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。
⑵施工期噪声环境影响分析

线路穿越省级自然保护区实验区时，但由于施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。线路穿越山西省级自然保护区实验区时，已避开了野生动物分布集中的区域，并未在夜间施工。根据现场调查，线路沿线未发现褐马鸡等国家重点保护动物，主要动物均是蛇、草兔等常见种。本工程施工期的噪声对周边环境的影响较小，未构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。

    ⑶施工期固体废物影响分析
施工人员在施工时产生的少量生活垃圾及施工废料，在施工完毕后，送至附近村庄的垃圾中转站，由当地环卫部门统一处理。

    ⑷施工废水环境影响分析

    施工废水主要是施工过程中施工人员生活污水。施工人员利用太钢工业园区已有的生活污水处理设施进行处理，不会对地表水构成影响。

   ⑸生态保护措施

   本工程输电线路沿线均为山地，沿线线跨越人工林等，需在树林中立塔，施工道路选择在植被稀疏、地势平缓的地方；施工结束后已对施工道路进行平整恢复。塔基土石方开挖量较小，施工过程中对生态环境的影响范围和影响程度有限，且塔基仅4角占地， 本工程线路沿线经过林区已采用高塔跨越方式，减少了对树木的砍伐。      

 ⑹施工期对自然保护区的影响分析

线路经过云顶山省级自然保护区实验区、汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区实验区，输电线路施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，故对保护区的影响有限。 娄烦-袁家村220kV线路在云顶山省级自然保护区内的永久占地约900㎡， 娄烦-袁家村220kV线路在汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区实验区内的永久占地约650㎡所经区域主要植被类型主要为一年一熟的玉米等栽培植被及荒草地，还有少量油松、沙棘等灌木丛及伴生草本植被。因此本工程输电线路对自然保护区植被影响不大。本工程材料场、牵张场不设置在保护区内，施工时间短、点分散，施工人员少，故工程建设对动物影响范围不大且影响时间较短。 

线路经过一般区域，塔基基坑施工开挖采用人工开挖和机械开挖辅助以人工修整施工方式。 基础开挖土料就地集中堆置，基础浇筑完毕后回填基坑，其余土料平铺于基础间空地，不产生弃土。跨越段线路跨越设施安装完毕后进行导线的架线施工，挂导线采用牵引机、张力机，且道路修补量不大。本工程沿线架线首先用人工展放导引绳，牵引场通过牵引使导引绳替换为牵引绳，牵引场继续牵引使牵引绳替换为电缆


	2.营运期环境影响分析:

⑴电磁环境影响分析
220kV袁家村输变电工程通过监测，已建成的220kV 袁家村变电站运行期间四周的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值；配套架空线路及线路沿线敏感目标的 工频电场、工频磁场可满足相关的标准限值。。电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

⑵声环境影响评价

    ①、变电站

220kV袁家村变电站已建成投运，经监测结果表明，220kV袁家村变电站站址四周监测点位声环境满足相应标准要求。

②、输电线路

    经现状监测，本工程环境敏感目标昼间噪声最大值为47dB，夜间噪声最大值为42.1dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求。
   ⑶水环境影响分析
袁家村变电站为无人值守智能变电站，站内用水仅为临时检修人员产生的生活污水，用水量很少，生活污水经地埋式污水处理设备处理后，用于站外绿化，不会对周围水环境产生影响。
⑷固体废物影响分析

袁家村变电站为无人值守智能变电站，站内固体废物仅为临时检修人员产生的少量生活垃圾，委托环卫部门定期清运集中处理。

变电站运行期产生的固体废物主要为废蓄电池、变压器发生事故时产生的事故废油。

本工程变电站设置了60m³的事故油池，变电站发生事故时，主变压器油排入事故油池（事故油池采用垫层100mm厚c10混凝土，油池顶板采用C30抗渗混凝土，抗渗级别不低于S6）不外排。事故废油交由有资质的单位进行回收处置。事故油池平剖面图见图10
⑸生态环境影响分析

 本工程袁家村-娄烦220kV线路穿越汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区，跨越长度4.8km，永久性塔基13基。本工程袁家村-娄烦220kV线路穿越云顶山自然保护实验区，跨越长度8.3km，永久性塔基18基。
    输电线路在运行过程中不产生废水、固体废物等污染物，通过类比预算及现状监测，线路产生的噪声、电磁辐射很小，不会对保护区野生动物产生影响。由于塔基占地呈不连续的点状分布，跨越保护区线路较短，占地面积不大，对植被影响程度较小；施工期临时占地破坏的植被，自然更新能力很强，塔基植被已基本恢复，未引起水土流失等环境问题，对自然保护区的影响较小。生态环境影响分析详见生态环境专题评价。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理
效果

	大
气
污
染
物
	-
	-
	-
	-

	工频电场、工频磁场
	变电站

输电线路
	工频电场、工频磁场
	-
	工频电场：＜4kV/m
工频磁场：＜0.1mT


	水
污
染
物
	检修
	CODCr

NH3-N
SS
	经地埋式污水处理设备处理后用于站外绿化
	影响较小

	固
体
废
物
	变电站运行
	废油、废蓄电池
	设置60m³事故油池，由有资质的公司回收处理。
	不外排

	噪
声
	变电站运行噪声源主要来自主变压器等大型声源设备，采用低噪声设备，噪声等级为50-70db（A）之间。输电线路运行对周围声环境影响很小。

	其
他
	无

	生态保护措施及预期效果
⑴袁家村变电站位于太钢工业园区内，无珍稀植物和国家、地方保护动物，对当地植被及生态系统影响甚微。

⑵输电线路经过地区主要为丘陵和山地，输电线路采用铁塔架设，本工程线路均已架设完毕，施工期临时工程占地已经结束，施工后建设单位对临时占地进行了植被恢复，永久占地为铁塔支撑处占地，占地面积小，经现场调查，线路塔基植被已基本恢复，对生态环境影响较小。本工程线路经过一般区域塔基恢复情况见图11、保护区内塔基恢复及线路走向见图12。


9、 公式



十结论与建议

十、结论

	1.工程概述

1、变电工程: 

①新建220kV袁家村变电站工程（已建成投运）；

②220kV娄烦变电站间隔扩建工程；

③220kV岚县变电站间隔扩建工程。
2、 线路工程：
    ①新建220kV娄烦-袁家村双回送电线路工程（已建成未投运）；

    ②新建220kV岚县-袁家村送电线路工程；
    ③110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路工程。

2. 项目建设必要性

新建袁家村220kV输变电工程。可以满足当地经济发展用电需要，提高岚县地区供电能力和供电可靠性，将对促进吕梁地区国民经济和社会发展中发挥积极的作用，因此本工程建设是必要的。

3、产业政策相符性

220kV 袁家村输变电工程的建设，将完善地区供电网络结构，满足日益增长的用电 要求，有力地保证地区经济持续快速发展，属国家发改委颁布的《产业结构调整指导 目录（2011 年本）（修正）》中鼓励发展的项目（“第一类鼓励类”中的电网改造与建设）， 符合国家相关产业政策。
4、环境保护措施

   ⑴电磁、声环境
   本工程变电站已采用低辐射设备，高噪声设备布置在站区中部，进出线已避让居民区，变电站评价范围内无环境敏感目标，根据现状监测结果，本工程220kV袁家村变电站，其声环境昼间和夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。其产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足国家相应限值要求，娄烦-袁家村双回220kV输电线路和110kV输电线路沿线敏感目标，根据现状监测结果，其声环境昼间和夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类和2类标准要求。其产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足国家相应限值要求。
⑵固体废物、水环境

本工程运行过程中无大气污染物产生；本工程变电站站外已进行植物绿化，站内采取了场地硬覆盖；变电站设置了一体化污水处理装置，产生少量生活污水，可回用于站外绿化。变电站在运行过程中产生的废蓄电池和事故费油均由有资质单位回收处置。生活垃圾送至环卫部门指定地点处理。
⑶生态环境

本工程袁家村-娄烦220kV线路经过山西汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区、云顶山自然保护区实验区，该线路施工时不在保护区内设立材料场及牵张场，跨越林区，已采用增高铁塔，减少了树木的砍伐量。塔基施工时对不同地形采取不同的塔基型式施工，减小对塔基周围植被的破坏，施工结束后即对施工场地及塔基进行植被恢复，经现场调查，保护区内塔基植被已基本恢复，未对保护区产生不利影响。

综上所述，220kV袁家村变电站及输电线路工程施工和运行对环境的影响较小，工频电场、磁场及噪声均满足国家相应标准要求。从环境保护的角度考虑，本工程的建设是可行的。


	预审意见：
公章
经办人：年月日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公章
经办人：年月日


	审批意见：
公章
经办人：年月日


	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	场地覆盖
	事故油池

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	220kV场地
	污水处理

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	西侧
	南侧

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	东侧
	北侧


	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	110kV线路塔基恢复
	110kV线路塔基恢复

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	220kV线路塔基恢复
	220kV线路塔基恢复

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	220kV线路塔基恢复
	220kV线路塔基恢复

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]




	保护区内塔基恢复
	保护区内塔基恢复

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	保护区内线路走向
	保护区内线路走向

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	保护区内线路走向
	保护区内线路走向

	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]




	保护区内塔基恢复
	保护区内线路跨越河流情况














吕梁220kV岚县袁家村输变电工程

电磁和生态环境专题评价

2015年10月

1． 总则

1.1项目概况

本工程建设内容见表1.1

                  表1.1  吕梁220kV岚县袁家村输变电工程
	项目名称
	吕梁220kV袁家村输变电工程

	建设单位
	太钢集团岚县矿业有限公司

	工程设计单位
	山西省电力勘测设计院

	建设性质
	新建

	总投资
	26588万元

	建设地点
	站址位于裴家庄东南约1km处，太钢工业园区内

	1、新建袁家村220kV变电站

	本期规模
	①本期安装2台180MVA主变压器；②220kV出线3回，分别至娄烦2回、至岚县1回；③110kV出线8回；④本期安装8×10Mvar无功补偿装置。

	终期规模
	①终期安装3台180MVA主变压器；②220kV出线8回；③110kV出线12回；④终期安装12×10Mvar无功补偿装置；

	2、220kV娄烦变电站间隔扩建工程

	本期规模
	本工程线路采用电缆出线，占用变电站南起第一、四间隔出线。

	本期扩建征地
	本期在站内扩建，不新增占地

	3、220kV岚县变电站间隔扩建工程

	本期规模
	本工程线路占用变电站西起第二间隔出线。

	本期扩建征地
	本期在站内扩建，不新增占地

	4、220kV娄烦-袁家村双回送电线路

	 本期规模
	新建线路长度2×45km，其中8.3km位于山西云顶山自然保护区实验区内，在实验区内立塔18基。4.8km位于山西汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区内，在实验区立塔13基。

	导线型号
	线路导线采用2×LGJ-400型钢芯铝绞线

	杆塔
	新建铁塔115基。（其中直线塔87基，耐张塔28基）

	地形
	线路沿线多为一般山区

	5、220kV岚县-袁家村送电线路

	 本期规模
	新建线路长度16.4km（其中：双回路单侧挂线3.8km，单回路12.6km）。

	导线型号
	线路导线采用2×LGJ-400型钢芯铝绞线

	杆塔
	新建铁塔39基。（其中直线塔26基，耐张塔13基））

	地形
	线路沿线多为一般山区

	6、110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路

	 本期规模
	新建线路长度2×11.46km（其中单回0.46km，双回11.0km）。

	导线型号
	导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线

	杆塔
	新建铁塔37基。

	地形
	线路沿线均为一般山区


220kV袁家村变电站平面布置见图2，输电线路路径见图6。

1.2 评价因子 

本项目电磁环境影响评价因子见表 1.2。
表 1.2 电磁环境影响评价因子
	评价阶段
	评价项目
	现状评价因子
	单位
	预测评价因子
	单位

	运行期
	电磁环境
	工频电场
	V/m
	工频电场
	V/m

	
	
	工频磁场
	mT
	工频磁场
	mT


1.3 评价标准
 电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准，即工频电场：4kV/m；工频磁场：0.1mT。 

1.4 评价工作等级 

本项目 220kV 变电站为户外式变电站，本工程娄烦-袁家村220kV输电线路下方有一处环境敏感目标，110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路北侧18m有一处环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则—输变电工（HJ24-2014）中电磁环境影响评价依据划分，本项目变电站和 220kV 、110kV输电线路评价工作等级分别为二级、三级。 

表 1.3 电磁环境影响评价工作等级

	分类
	电压等级
	工程
	条件
	评价工作等级

	交流
	220kV
	变电站、输电线路
	户外式、边导线地面投影外两侧各15m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线
	二级

	
	110kV
	输电线路
	边导线地面投影外两侧各10m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线
	三级


1.5 评价范围

 电磁环境影响评价范围见表 1.4。 

表 1.4 电磁环境影响评价范围

	评价对象
	评价因子
	评价范围

	变电站
	工频电场、工频磁场
	站界四周围墙外 40m 范围内的区域

	架空线路
	220kV
	工频电场、工频磁场
	边导线投影外两侧各 40m 范围内的区域

	
	110kV
	
	边导线投影外两侧各 30m 范围内的区域


1.6 评价重点 
电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影 响，特别是对工程附近敏感目标的影响。

2 环境质量现状检测与评价

本工程在环境影响评价监测期间已建成投运，监测结果见表 2.1 所示。

表 2.1 本工程电磁环境现状监测结果

	序号
	工程名称
	工频电场强度（V/m）
	工频磁场强度（μT）

	1
	变电站站址四周
	2.7-245.6
	0.058-0.197

	2
	220kV娄烦-袁家村线路（未运行）
	0.088-0.216
	0.020-0.027

	3
	220kV岚县-袁家村线路
	21.92-1100
	0.142-0.621

	4
	110kV东村-车道坡线路“π”接袁家村变电站送电线路
	19.73-60.42
	0.024-0.027

	标准限值
	4000
	100


现状检测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限》（GB8702-2014）工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 公众曝露限值要求。

3 电磁环境影响预测与评价 

3.1 输电线路工频电场、工频磁场影响分析 

本工程娄烦-袁家村220kV输电线路因冰灾故障，建成但未投运，为预测娄烦-袁家村220kV输电线路的工频电场、工频磁场对周围环境及敏感目标的影响，选取晋城市阳城县铺上-七里沟21-22号塔作为类比线路，该线路电压等级、架设方式及导线类型均与本工程相同。 

类比监测结果

220kV送电线路工频电场、工频磁场强度类比监测结果见表3.1.

表3.1   220kV双回输电线路类比监测结果

	距地面高度（m）
	距线路距离（m）
	工频电场强度
（V/m）
	工频磁感应强度
（µT）

	1.5
	0
	1710
	0.219

	1.5
	5
	1898
	0.229

	1.5
	10
	1495
	0.207

	1.5
	15
	936
	0.165

	1.5
	20
	489
	0.124

	1.5
	25
	204
	0.101

	1.5
	30
	80
	0.078

	1.5
	35
	58
	0.069

	1.5
	40
	73
	0.057

	1.5
	45
	82
	0.053

	1.5
	50
	82
	0.048


由表3.1类比监测结果可知，220kV 双回线路运行产生的工频电场强度为82~1710V/m、工频磁感应强度为0.048~0.229μT，均小于4kV/m、0.1mT 推荐标准限值。因此，由类比监测结果表明，本工程线路运行产生的工频电场强度、工频磁场强度均满足推荐标准限值的要求。

4 电磁环境保护措施

4.1变电站电磁环境保护措施

主变及电气设备布局合理，保证了导体和电气设备安全距离，已设置防雷接地保护，降低静电感应的影响。
4.2 输电线路电磁环境保护措施

1、本工程输电线路提高了导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，降低了输电线路对周围电磁环境的影响。 

2、本工程环境影响评价阶段已建成投运，经过跨越居民区时导线对地距离（娄烦-袁家村220kV双回输电线路跨越一处民房，边导线对地距离50m。110kV线路评价范围内有一处敏感目标，边导线对地距离44m、边导线距敏感目标18m）均远大于7m。 

5 电磁评价结论 

    ⑴电磁环境质量现状监测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4kV/m、工频磁场 0.1mT 公众曝露限值要求。 

    ⑵电磁环境影响评价 通过监测，已建成的220kV 袁家村变电站运行期间四周的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值；配套架空线路及线路沿线敏感目标的 工频电场、工频磁场可满足相关的标准限值；

   ⑶电磁环境保护措施 主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地 保护装置，降低静电感应的影响。架空线路已提高导线对地高度、 优化了导线相间距离以及导线布置方式，降低了输电线路对周围电磁环境的影响。本工程线路跨越敏感目标时，已留有足够的净空距离。经监测数据及类比线路监测结果，本工程线路及环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

6． 生态环境影响评价

袁家村220kV输变电工程位于吕梁市岚县和太原市娄烦县，变电站站址位于岚县太钢工业园区内，土地占用类型为建设用地。本工程只有部分线路位于汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区和云顶山自然保护区实验区内，因此，对生态环境的影响主要是自然保护区影响。本工程220kV娄烦-袁家村输电线路跨越汾河上游自然保护区细米沟保护小区试验区、云顶山自然保护区的位置关系见图6。
6.1自然保护区环境影响评价

⑴汾河上游自然保护区概况

地理位置

保护区始建于2002年，是经山西省人民政府（晋政函[2002]124号）正式批准建立的省级自然保护区，山西汾河上游省级自然保护区地处吕梁山脉中段，位于娄烦县境内，汾河水库上游。地理座标为东经110°31′—112°02′，北纬37°51′—38°13′之间，总面积27000hm2，其中核心区8000hm2，缓冲区2000hm2，实验区17000hm2。

野生植物资源

细米沟保护小区试验区海拔由低到高分布的植被类型有草丛、灌丛、铁杆蒿草、三列绣线菊灌丛、油松林、华北落叶松林、白桦林。灌木层主要有金华忍冬、黄瑞香，刺梨等。草本层主要有小红菊、外头草、叶青茅等。

野生动物资源

保护动物有褐马鸡、梅花鹿、鹿麝、豹、黑鹤、白天鹅等。其它野生动物还有狼、狐狸、獾、野猪、野兔、狍、黄鼠狼、松鼠、灰头鹦鹉、野鸡、画眉、大雁、燕、杜鹃、啄木鸟、鹞子、鸽子、麻雀、黄莺、斑鸠、蝙蝠、乌鸦、喜鹊、猫头鹰、百灵鸟等。之外，还有鱼虾、龟蛇等。

自然保护区规划

山西汾河上游自然保护区属省级自然保护区，是以保护完整的森林资源，特别是水源涵养林类型的保护区，是以保护世界珍稀动物为主，全面保护其他濒危珍稀动物和以华北落叶松、油松为主体的森林资源，它是集生态保护、科学研究、宣传教育和持续利用等多种功能于一体的自然保护区。汾河上游自然保护区类型是森林生态系统特别是水源涵养林类型的自然保护区，以生态环境和野生动植物的栖息状态为主要内容的自然保护区。

功能区

山西省汾河上游自然保护区，根据自然条件和地理位置以及自然保护区功能区划的原则和相关依据，保护区划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和试验区，其中核心区面积为12万亩，分别位于石楼山、细米沟保护小区、牛头山三个山系，本工程娄烦-袁家村220kV输电线路跨越山西省汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区试验区，跨越长度4.8km，永久性立塔13基。
⑵云顶山自然保护区概况

    地理位置
    云顶山省级自然保护区由山西省人民政府晋政函{2002}124号《关于新建人祖山等省级自然保护区的通知》批准设立。云顶山自然保护区地处吕梁山脉中段，总面积为23029h㎡，主要土壤类型有山地草甸土、棕色森林土、褐色土等，主要河流有南川河、西川河、蓝河等。

    地质地貌

   云顶山自然保护区地处吕梁中部，地址构造属太古代，母质为花岗岩、片岩。海拔1266-2708m之间，境内地貌复杂，以大起伏侵蚀高中山为主，河谷区域属中起伏黄土覆盖高山。

   水文
    保护区范围内由于森林茂密，涵养水源，沟沟有水，在境内形成南川河与西川河，在马家庄岔口形成监河，流入汾河水库。

野生植物资源

云顶山植被自上而下划分为落叶阔叶林带、针阔叶混交林带，灌丛草甸带，云顶山植被以华北落叶松林和青杆林为主，此外还有油松林、辽东烁林等，灌丛主要有沙棘灌丛、三列绣线菊灌丛、没蔷薇灌丛，草本植物群落主要都针叶苔草群落、松类群落等。

野生动物资源

保护区内分布陆生野生动物20目，57科、141种，其中两栖类1目，在动物种类组成上，其多样性丰富属于全省的平均水平，有国家重点保护野生动物18种，其中1级重点保护野生动物4种、黑鹤、金雕、褐马鸡、金钱豹，2级保护动物14种，省级保护动物11种，其中鸟类9种，哺乳类2种。

功能区

功能区划分根据保护区自然环境的特点和物种资源分布情况，将其区划为核心区、缓冲区、实验区，核心区总面积8451h㎡，其中森林覆盖率56.38％，林木覆盖率80.98％。缓冲区是核心区和实验区的过度地段，对核心区起保护作用，缓冲区是生态环境比较脆弱的地段，也是珍稀野生动物重要的栖息地。缓冲区面积4716.9h㎡，占保护区总面积20.48％，其中森林覆盖率4.56％，林木覆盖率17.79％。实验区是人类活动相对频繁，区内有当地农村的农耕地，是参观、考察及珍稀动植物资源的繁育、生态旅游活动区，是加强资源合理利用，其中实验区森林覆盖率12.52％，森林覆盖率22.18％。

6.2 生态环境标准及评价等级

     本工程娄烦-袁家村220kV输电线路位于太原市娄烦县境内。该线路从云顶山自然保护区、汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区实验区经过，经过云顶山自然保护区实验区长度为8.3km，汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区实验区长度为4.8km。实验区线路通道内的植物主要为一年一熟的玉米等栽培植被及荒草地、少量油松、沙棘等灌木丛及伴生草本植被，动物以野兔、蛇等常见种，未见需要特殊保护的动植物。 本工程生态环境依照有关法律、法规、条例及环保部指定的环境影响评价技术导则生态影响中有关方法和指标，本工程娄烦-袁家村220kV双回线路经过汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区、云顶山自然保护区实验区，根据环境影响评价技术导则生态影响中有关方法的归定，该自然保护区属于特殊生态敏感区，因此，本工程生态评价等级为1级。

6.2.1评价内容

    生态评价内容： 

    现状调查、现状评价、影响分析、保护措施及生态恢复情况等
⑴现状调查

    本工程娄烦-袁家村220kV输电线路已建成，为了解云顶山自然保护区实验区及汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区实验区生态环境现状，通过实地调查，本工程沿线人为活动频繁，沿线森林覆盖率很低。主要植被主要为农田植被及荒草地、少量油松、沙棘等灌木丛，没有重点保护植被，异质性不强。植被在起源上以人工林为主，因此群落生物量较低。

⑵对自然保护区环境影响分析
本工程220kV娄烦-袁家村输电线路穿越山西省汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区试验区、云顶山自然保护区实验区，进入两处保护区的线路沿线植被基本相同。该线路已建成，施工期的影响已经结束，本次评价就输电线路施工期对自然保护区环境影响进行回顾性分析。

①对植物资源影响分析

本工程220kV娄烦-袁家村输电线路穿越山西省汾河上游省级自然保护区细米沟保护小区实验区，穿越长度约4.8km,永久塔基13基，永久占地650㎡，穿越云顶山自然保护区实验区，穿越长度8.3km，永久塔基18基，永久占地900㎡，因此本工程的施工建设期间对所在区域植被和野生植物资源有一定影响。本工程娄烦-袁家村输电线路沿线主要为一年一熟的玉米等栽培植被及荒草地、有少量的油松、沙棘和林地。本工程在施工建设阶段对施工所在区域植被有一定影响。但影响不大，输电线路主要影响集中在施工期及施工场地恢复期，项目运行期对生态的影响甚微，本工程施工期未在保护区内设置材料厂、弃土场及牵张场，仅在塔基施工区有少量占地，本工程线路经过少量林地，经过林地以采用高塔跨越形式，在丘陵及山区地段，采用全方位的高低腿塔假设方式，使所占林区面积减少，造成对地面破坏减小。

由于本工程娄烦-袁家村线路沿线进过林地较少，林木砍伐造成的林窗数量少，不会对原有林地造成系统性破坏，同时少量林窗的形成有利于喜光植物的生长，一定程度上增加了生物的多样性，因此塔基占地和空中架线未对保护区内生物量及植被产生较大的影响。

②对野生动物资源的影响

本工程建设对野生动物的影响主要发生在施工期，本工程娄烦-袁家村220kV线路经过自然保护区实验区，以避开了野生动物集中的保护区核心区、缓冲区，经现场调查，线路沿线未发现金钱豹、褐马鸡等国家重点保护动物，本工程塔基占地较小，施工周期短，施工人员施工完毕后，撤出保护区、未在保护区内居住。本工程在保护区内施工线路较短，已避开自然保护区重点保护动物-褐马鸡的繁殖产卵期。在保护区内不设置材料厂、牵张场和施工居住点。施工结束后原有栖息地生态条件得到恢复，因此本工程新建线路对动物的影响很小。

③对生态敏感点的影响

永久影响；本工程袁家村-娄烦220kV线路穿越汾河上游自然保护区细米沟保护小区实验区，跨越长度4.8km，永久性塔基13基，造成永久占地650㎡。穿越云顶山自然保护实验区，跨越长度8.3km，永久性塔基18基，造成永久占地900㎡，经现场勘查这些永久占地大部分为农地、灌木草丛、少量树木，总体上生物量损失较小。

临时影响；施工过程中线路和保护区实验区的临时占用土地部分，短期内植被和林木受到损坏，施工结束后已进行人工恢复。未在保护区内设置牵张场、材料场地。因此本工程线路对自然保护区生态环境影响较小。

⑶ 生态保护措施及恢复情况

①对植被的保护措施

本工程220kV娄烦-袁家村输电线路采用双回路架设，并全方采用位高低腿塔，减少了占地面积、减少了塔位基面土石方量，保护了丘陵及山区植被环境，跨越保护区线路较短，并采用高架铁塔架设，砍伐造成的树木量较少，不会对原有林地造成系统性破坏，施工临时进出道路在施工结束后无使用要求，已进行恢复；在保护区未设置弃渣场及施工材料临时堆放场所，减少了对保护区内地表植被及土壤的破坏；施工中合理布置了工程施工场地，减少了土壤裸露而引起风力侵蚀的现象。施工结束后，对输电线路工程区域进行了植被恢复或砾石覆盖，并恢复了临时占地的原有土地功能。

②对野生动物的保护措施

本工程线路避开了野生动物分布集中区域，且占地较小，施工具有周期较短，跨距长、点分散等特点。同时为了减少对野生动物生存的影响，本工程施工中严格控制了施工作业范围，合理安排施工时间，施工结束后及时对临时占地进行了恢复，现场调查表明工程未使区域内野生动物的生存环境发生明显变化，也未改变区域野生动物的种群结构、种群密度和物种分布。

本工程在环境影响评价阶段以建成投运，经现场勘查，在保护区内塔基处植被恢复良好，经过林区已采用增高铁塔设计，输电线路在运行期没有污染物等排放，不会对保护区环境及野生动物造成影响。本工程线路经过一般区域塔基恢复情况见图11、保护区内塔基恢复及线路走向见图12。

  7、评价总结论

    综上所述，袁家村220kV 输变电工程经监测变电站、输电线路的工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，正常运行时对周围环境的影响满足相应评价标准要求。本工程输电线路沿线已采取相应的保护措施，已基本恢复原有生境，对保护区实验区及一般区域的植被影响很小。
[image: image23.jpg]7R 220KV B by 1
* P T B

TR R RAT,

i (FEARIMERS RS, (Rgnarserss
1) B (RETE AR S KEBLT) i, RATSCR
£ETFEB R 200KV R EA R TEFEREFNT &, S5
: , BRAFALZRLE, THAKARTFRIE.





附件1.关于220kV吕梁袁家村输变电工程初步设计的评审意见（晋电基建[2011]233号，山西省电力公司文件）

2.山西省发展和改革委员会关于核准省电力公司临汾翼城220千伏输变电工程等电网建设与改造项目的通知（晋发改能源发[2008]118号，山西省发展和改革委员会文件）

3.废油处置协议

4.使用林地审核同意书（晋林资许准[2013]156号，山西省林业厅准予行政许可决定书）

4.岚县人民政府关于吕梁220kV岚县袁家村输变电工程线路路径征询意见函的回复（岚政函[2011]9号）

5.岚县人民政府关于袁家村220kV变电站接续线路路径征询意见函的回复

6.关于征询吕梁220kV岚县袁家村输变电工程线路路径意见的函（晋电设送字[2010]83号，山西省电力勘测设计院文件）

7.娄文物函字[2010]1号，娄烦县文物旅游局文件

8. 220kV吕梁袁家村输变电工程监测报告（晋辐环监[2015]第088号，山西省辐射环境监督站
施工期影响：


土地占用、植被破坏、施工噪声、施工扬尘、固体废物、生活污水





220kV变电站





220kV架空输电线路





袁家村220kV变电站





110kV架空输电线路





运行期影响：


工频电场、工频磁场、噪声、生活污水、固体废物











图3 变电站四周及站内情况





图11 线路经过一般区域塔基恢复情况





图12  线路经过保护区塔基恢复情况





图2  变电站平面布置图





图6.1  110kV线路路进固体





图5.1  本工程娄岚县-袁家村220kV线路塔形图





图7 岚县-袁家村220kV塔形图





图9  敏感点与线路位置关系示意图





图9.1  敏感点与线路位置关系示意图





图10  60m³事故油池平剖面图





图8  变电站监测点位示意图





图3.1   变电站四周情况





图6.1 110kV线路路由









